## Descriptif
[18 empty] | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | [17 empty] | début données sys collect | 13 | fin données sys collect | 14 | pluvio SCL | 21 | 22
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : |  |  |  | BARJAC (30) |  |  |  | NOM SYSTÈME DE TRAITEMENT : |  |  | BARJAC (30) |  |  | NOM SYSTÈME DE COLLECTE : |  |  |  | début données station | 33 | fin données station | 40 | pluvio STEU | 47 | 48
CODE SANDRE DE L'AGGLOMERATION : | [7 empty] | CODE SANDRE DE LA STATION : |  |  | 060930290002 |  |  | CODE SANDRE DU RESEAU :
NOM DU MAITRE D'OUVRAGE : |  |  |  | Commune de Barjac |  |  |  | CAPACITE DE LA STATION : |  |  | 5 000 EH |  |  | EXPLOITANT DU RESEAU :
ORGANISME DE CONTRÔLE : |  |  |  | CEREG Ingénierie |  |  |  | EXPLOITANT DE LA STATION : |  |  | Régie |  |  | ok
SYSTÈME DE COLLECTE
Liste des équipements du système de collecte par point
|  | Actif | Lien vers l'onglet de l'équipement |  | Point réglementaire | Localisation (cf. MAS) | Code du point (cf MAS) | Libellé du point |  | Type d'équipement |  | Type de matériel |  | Pluviométre de référence |  |  |  | Liste préleveurs |  | Liste débimètres |  | Liste thermo |  | Liste pluvio
|  | Oui | A1_DO1_Q_Grav |  | A1 | A1 | DO1 | DO1 |  | Débitmètre gravitaire |  | Seuil |  |  |  | Gérer l'équipement | 1 |  | A3_P102_PREL | A1_DO1_Q_Grav | A1_DO1_Q_Grav |  | A4_P103_TEMP |  | PLUVIO_SCL_ooo
[17 empty] | 2 |  | A4_P103_PREL |  | A2_P100_Q_Grav |  |  |  | PLUVIO_STEU_ee
|  | Ajouter un équipement réseau | [14 empty] | 3 |  |  |  | A3_P102_Q_DEM
[17 empty] | 4 |  |  |  | A4_P103_Q_Grav
[17 empty] | 5 |  |  |  | A6_P104_Q_DEM
| Liste des pluviomètres du réseau | [15 empty] | 6
7
|  | Actif | Lien vers l'onglet de l'équipement | [13 empty] | 8
|  | Oui | PLUVIO_SCL_ooo |  | Gérer l'équipement | [11 empty] | 9 | [6 empty] | PLUVIO_SCL_ooo
|  | Ajouter un pluviomètre réseau | [5 empty] | Si pas de pluviomètre, veuillez ajouter en commentaire la provenance des données : | [8 empty] | 11
12
13
14
15
SYSTÈME DE TRAITEMENT | [16 empty] | 16
17
| Liste des équipements du système de traitement | [15 empty] | 18
[8 empty] | mettre plutôt libellé de la localisation |  |  |  |  | ok |  |  |  | 19
|  | Actif | Lien vers l'onglet de l'équipement |  | Point réglementaire | Localisation (cf. MAS) | Code du point (cf. MAS) | Libellé du point |  | Type d'équipement |  | Type de matériel |  |  |  |  | 20
|  | Oui | A2_P100_Q_Grav |  | A2 | A2 | P100 | test |  | Débitmètre gravitaire |  | Hauteur/Vitesse |  |  | Gérer l'équipement |  | 21 |  |  | A2_P100_Q_Grav
|  | Oui | A3_P102_Q_DEM |  | A3 | A3 | P102 | P102 |  | Débitmètre en charge |  | Débitmètre électromagnétique (eau) |  |  | Gérer l'équipement |  | 22 |  |  | A3_P102_Q_DEM
|  | Oui | A3_P102_PREL |  | A3 | A3 | P102 | P102 |  | Préleveur |  | Préleveur Automatique |  |  | Gérer l'équipement |  | 23 | A3_P102_PREL
|  | Oui | A4_P103_Q_Grav |  | A4 | A4 | P103 | P103 |  | Débitmètre gravitaire |  | Canal Venturi |  |  | Gérer l'équipement |  | 24 |  |  | A4_P103_Q_Grav
|  | Oui | A4_P103_PREL |  | A4 | A4 | P103 | P103 |  | Préleveur |  | Préleveur Automatique |  |  | Gérer l'équipement |  | 25 | A4_P103_PREL
|  | Oui | A6_P104_Q_DEM |  | A6 | A6 | P104 | P104 |  | Débitmètre en charge |  | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) |  |  | Gérer l'équipement |  | 26 |  |  | A6_P104_Q_DEM
|  | Oui | A4_P103_TEMP |  | A4 | A4 | P103 | P103 |  | Sonde de température |  |  |  |  | Gérer l'équipement |  | 27 |  |  |  |  | A4_P103_TEMP
[7 empty] | ok |  | ok | [7 empty] | 28
|  | Ajouter un équipement station |  |  | ok | [11 empty] | 29
30
31
| Liste des pluviomètres de la station | [15 empty] | 32
33
|  | Actif | Lien vers l'onglet de l'équipement | [13 empty] | 34
|  | Oui | PLUVIO_STEU_P1 |  | Gérer l'équipement | [11 empty] | 35 | [6 empty] | PLUVIO_STEU_P1
|  | Oui | PLUVIO_STEU_ee |  | Gérer l'équipement | [11 empty] | 36 | [6 empty] | PLUVIO_STEU_ee
|  | Ajouter un pluviomètre station | [5 empty] | Si pas de pluviomètre, veuillez ajouter en commentaire la provenance des données : | [8 empty] | 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Note on Q6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette information n’a pas besoin de figurer au niveau du descriptif, elle est dans l’onglet Analytique
Note on C8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Produire un fichier vierge de tout équipement réseau et station
Note on O32: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On a 2 fois le même libellé de colonne O30 et M30 (ainsi que dans les Templates) ce qui prête à confusion, il vaudrait mieux parler de type d’équipement pour M30 et de type de matériel pour O30 (ainsi que dans les Templates)
Note on J33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule pointe vers le libellé de l’équipement. Il y a un mélange entre Point de mesure / équipement et code / libellé
Note on K33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule pointe vers le libellé de l’équipement. Il y a un mélange entre Point de mesure / équipement et code / libellé
Note on E41: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On ne peut pas ajouter d’équipement sur la station s’il n’y en a aucun sur le système de collecte

## SYNTHESE
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : |  |  | BARJAC (30) |  |  | NOM SYSTÈME DE TRAITEMENT : |  |  | BARJAC (30) | [5 empty] | NOM SYSTÈME DE COLLECTE :
CODE SANDRE DE L'AGGLOMERATION : | [5 empty] | CODE SANDRE DE LA STATION : |  |  | 060930290002 | [5 empty] | CODE SANDRE DU RESEAU :
NOM DU MAITRE D'OUVRAGE : |  |  | Commune de Barjac |  |  | CAPACITE DE LA STATION : |  |  | 5 000 EH | [5 empty] | EXPLOITANT DU RESEAU :
ORGANISME DE CONTRÔLE : |  |  | CEREG Ingénierie |  |  | EXPLOITANT DE LA STATION : |  |  | Régie | [5 empty] | NOM DU LABORATOIRE : |  |  |  |  | test labo
EVALUATIONS
Evaluation des points règlementaires
|  |  | ENTREE et SORTIE |  | Score |  | DEVERSEMENT STATION |  |  |  | Score |  |  |  | BOUE et Apports extérieurs |  |  |  |  | Score
|  |  | Point A3 | Non validé | 78.3333 |  | Point A2 |  | Validé avec réserve |  | 80 |  |  |  | Point A6 |  |  |  | Non validé | 40
|  |  | Débitmètre | Non validé | 60 |  | Débitmètre |  | Validé avec réserve |  | 80 |  |  |  | Débitmètre |  |  |  | Non validé | 40
|  |  | Préleveur | Validé | 85 |  | Préleveur | [7 empty] | Préleveur
|  |  | Analytique | Validé | 90 |  | Analytique | [7 empty] | Analytique
|  |  | Point A4 | Non validé | 63.3333 |  | Point A5 | [7 empty] | Point A7
|  |  | Débitmètre | Non validé | 0 |  | Débitmètre | [7 empty] | Débitmètre
|  |  | Préleveur | Validé | 100 |  | Préleveur | [7 empty] | Préleveur
|  |  | Analytique | Validé | 90 |  | Analytique | [7 empty] | Analytique
| Evaluation documentaire | [8 empty] | Commentaire évaluation :
|  | ok | Manuel d'autosurveillance à jour ou en cours d'expertise |  |  | Validé |  | Coef Qualité |  | Le système Qualité mis en œuvre est performant.
|  |  | Système qualité interne suivi AS |  |  | Validé |  | 1
| Evaluation des pratiques analytiques | [7 empty] | Commentaire évaluation :
|  |  | EAU | Fractionnement |  | Validé
|  |  |  | Température |  | Validé
|  |  |  | Transport |  | Validé
|  |  |  | Analytique |  | Validé
|  |  |  | Conclusion |  | Validé
|  |  | SDE | Aquaref |  | Non validé
Autres évaluations
|  |  | Sonde température | A4_P103_TEMP |  | Validé avec réserve |  |  |  |  | Pluviomètre |  |  |  | PLUVIO_SCL_ooo
[8 empty] | Ok | [6 empty] | PLUVIO_STEU_P1 |  |  |  | Validé avec réserve |  | Ok
Commentaire évaluation :
Commentaire général
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D'ÉPURATION
| Détails des équipements contrôlés | [6 empty] | Score sur 100 | Critères d'évaluation | [9 empty] | Commentaires d'évaluation
| Libellé | Localisation | Type | Type d'équipement |  | Evaluation controleur |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| A1_DO1_Q_Grav | A1 | Débitmètre gravitaire | Seuil |  | Validé |  | 100 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Oui | aaaaaaaa
| PLUVIO_SCL_ooo | A1 | Pluviomètre | Pluviomètre |  |  |  | 0 | Critères d'évaluation 2: Non contrôlé; Critères d'évaluation 5: Non contrôlé; Critères d'évaluation 6: Evaluation finale
| A2_P100_Q_Grav | A2 | Débitmètre gravitaire | Hauteur/Vitesse |  | Validé avec réserve |  | 80 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Non contrôlé | Non validé | Oui
| A3_P102_Q_DEM | A3 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (eau) |  | Non Validé |  | 60 | Validé | Validé | Validé | Non validé (>10%) | Non validé | Non validé | Non validé | Validé | Oui |  | Le dispositif en place
| A3_P102_PREL | A3 | Préleveur | Préleveur Automatique |  | Validé |  | 85 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Pb de positionnement
| A4_P103_Q_Grav | A4 | Débitmètre gravitaire | Canal Venturi |  | Non validé |  | 0 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Validé | Non validé | Validé | Oui
| A4_P103_PREL | A4 | Préleveur | Préleveur Automatique |  | Validé |  | 100 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé
| A6_P104_Q_DEM | A6 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) |  | Non validé |  | 40 | Validé | Validé | Validé | Non validé (>10%) |  |  |  | Validé | Oui
| A4_P103_TEMP | A4 | Sonde de température | 0 |  | Validé avec réserve |  | 100 | Validé | Validé | Validé | Validé | Evaluation finale | Validé avec réserve
| PLUVIO_STEU_P1 | A3 | Pluviomètre | Pluviomètre |  | Validé avec réserve |  | 70 | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Evaluation finale | Validé avec réserve
Note on I12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Verrouiller toutes les cellules avec des formules
Note on G23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter à la fin de la phrase «ou en cours d’expertise»
Note on K23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Aller chercher l’information dans l’onglet Qualité
Note on K24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem
Note on G28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il manque une ligne sur les analyses à alimenter en fonction du score à la cellule Q21 de l’onglet «Analytique». Il manque également une conclusion globale en fonction du score à la cellule J24 de l’onglet «Analytique»
Note on G37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les informations ne remontent pas des onglets TEMP
Note on P37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les informations ne remontent pas des onglets PLUVIO
Note on C51: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : A voir en GT2 si l’on conserve cette présentation plus détaillée, mais les cellules commentaires risquent d’être trop petites

## PARAM
Equipement Q | Equipement Prel | Type | Liste des statuts | Code | Code | Liste des statuts | Liste des statuts | Code
Canal Venturi | Préleveur Automatique | Débitmètre en charge | Validé | A2 | A1 | Oui | Agréé | A2
Débitmètre électromagnétique (eau) | Vanne de prélèvement asservie | Débitmètre gravitaire | Non validé | A3 | R1 | Non | Non agréé | A3
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Prélèvement ponctuel | Préleveur | Non contrôlé | A4 | R2 |  |  | A4
Seuil |  | Sonde de température | Validé avec réserve | A5 | R3 |  |  | A5
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6
Loi COACHs |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | A8 |  |  |  | A8
Clapet |  |  |  | S1 |  |  |  | S1
Détecteur de surverse |  |  |  | S2 |  |  |  | S2
Modélisation |  |  |  | S3 |  |  |  | S3
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S4 |  |  |  | S4
Point non existant |  |  |  | S5 |  |  |  | S5
|  |  |  | S12 |  |  |  | S12
|  |  |  | S13 |  |  |  | S13
|  |  |  | S16 |  |  |  | S16
|  |  |  | S19 |  |  |  | S19
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé
Non | Non validé | Non validé | Non validé |  | Entre 5 et 10%
| Non contrôlé | Non contrôlé | Non contrôlé |  | Non validé (>10%)
|  | Validé avec réserve | Validé avec réserve |  | Non contrôlé
Non validé (absence d'équipement)
Non validé (équipement insuffisant)
Type équipement : débimètre
Q en charge | Q Gravitaire | Equipement de contrôle H
Débitmètre électromagnétique (eau) | Canal Venturi | Réglet
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Sonde
Organe deprimogène (pito...) | Caisson | Câble
Débitmètre Ultrason | Loi COACHs
Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein
compteur mécanique | Clapet
Point non existant | Détecteur de surverse
Modélisation
Hauteur/Vitesse
Point non existant
Listes fiches terrain
Asservissement | Conformité | Type_capteur | Satisfaction | Fréquence | Conditions météo | Montage sonde
Au débit | Conforme | Ultrason | Satisfaisant | Journalière | Temps sec | En /
Au temps | Conforme avec réserve | Radar | Non satisfaisant | Hebdomadaire | Temps de pluie | En V
Inconnu | Non conforme | Piezo | Non vérifié | Mensuelle | Inconnues | En W
| Non vérifié | Bulle à bulle |  | Bimensuelle |  | En N
| Non vérifiable | Autre |  | Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Autre
Listes méthode contrôle
Méthode | Type de mesure
… | Ponctuelle
Simulation d'une hauteur d'eau (plaque) | En continu
Mesure en parallèle
Simulation d'une hauteur d'eau et mesure en parallèle

## Recap_equipements
Préparation des données pour la feuilles synthèse et pour les exports
Paramètres de localisation des données dans les cellules
Facteur Qualité |  | Type Equipement | Type
1 |  |  | cellule typeE | cellule score | cellule eval | cellule commentaire score | cellule commentaire
|  | Pluviomètre | D24 | P32 | N32 | D32 | C36
|  | Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
|  | Débitmètre gravitaire | D40 | P53 | N53 | D53 | C57
|  | Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
|  | Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
|  | Type ligne | Ligne
|  | Ligne STEU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
|  | Ligne SCL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Identification des feuilles de données
Reg. | Log. |  |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15
A3 | S1 | Débitmètre en charge |  | Point 2: A3_P102_Q_DEM
Débitmètre gravitaire
|  | Préleveur |  | Point 3: A3_P102_PREL
|  | Analytique |  | Point 3: A3_P102_PREL
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge
|  | Débitmètre gravitaire |  | Point 4: A4_P103_Q_Grav
|  | Préleveur |  | Point 5: A4_P103_PREL
|  | Analytique |  | Point 5: A4_P103_PREL
|  | Sonde de température |  | Point 7: A4_P103_TEMP
A2 | S16 | Débitmètre en charge
|  | Débitmètre gravitaire |  | Point 1: A2_P100_Q_Grav
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge |  | Point 6: A6_P104_Q_DEM
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge
|  | Débitmètre gravitaire |  | Point 1: A1_DO1_Q_Grav
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Scores
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Moyennes générales | Moyennes individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15
A3 | S1 | Débitmètre en charge | 78.3333 | 60 | Point 2: 60
Débitmètre gravitaire
|  | Débitmètre |  | 60 | Point 2: 60
|  | Préleveur |  | 85 | Point 3: 85
|  | Analytique |  | 90 | Point 3: 90
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge | 63.3333
|  | Débitmètre gravitaire |  | 0 | Point 4: 0
|  | Débitmètre |  | 0 | Point 4: 0
|  | Préleveur |  | 100 | Point 5: 100
|  | Analytique |  | 90 | Point 5: 90
|  | Sonde de température |  | 100 | Point 7: 100
A2 | S16 | Débitmètre en charge | 80
|  | Débitmètre gravitaire |  | 80 | Point 1: 80
|  | Débitmètre |  | 80 | Point 1: 80
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge | 40 | 40 | Point 6: 40
Débitmètre gravitaire
|  | Débitmètre |  | 40 | Point 6: 40
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge | 100
|  | Débitmètre gravitaire |  | 100 | Point 1: 100
|  | Débitmètre |  | 100 | Point 1: 100
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Evaluation finale controleur
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Evaluation globale | Evaluations individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15
A3 | S1 | Débitmètre en charge | Non validé | Non validé | Point 2: Non Validé
Débitmètre gravitaire
|  | Débitmètre |  | Non validé | Point 2: Non Validé
|  | Préleveur |  | Validé | Point 3: Validé
|  | Analytique |  | Validé | Point 3: Validé
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge | Non validé
|  | Débitmètre gravitaire |  | Non validé | Point 4: Non validé
|  | Débitmètre |  | Non validé | Point 4: Non validé
|  | Préleveur |  | Validé | Point 5: Validé
|  | Analytique |  | Validé | Point 5: Validé
|  | Sonde de température |  | Validé avec réserve | Point 7: Validé avec réserve
A2 | S16 | Débitmètre en charge | Validé avec réserve
|  | Débitmètre gravitaire |  | Validé avec réserve | Point 1: Validé avec réserve
|  | Débitmètre |  | Validé avec réserve | Point 1: Validé avec réserve
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge | Non validé | Non validé | Point 6: Non validé
Débitmètre gravitaire
|  | Débitmètre |  | Non validé | Point 6: Non validé
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge | Validé
|  | Débitmètre gravitaire |  | Validé | Point 1: Validé
|  | Débitmètre |  | Validé | Point 1: Validé
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température

## Equipements
Lignes SCL | 13 | 14 | Lignes STEU | 33 | 40
Pluvio SCL | 21 | 22 | Puvio STEU | 47 | 48
Type Equipement | Type
| cellule typeE | cellule score global | cellule eval global | cellule commentaire score | cellule commentaire
Pluviomètre | D24 | P32 | N32 | D32 | C36
Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
Débitmètre gravitaire | D40 | P53 | N53 | D53 | C57
Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
47
Liste équipements
Ligne |  | Colonnes |  |  |  | Données équipement |  |  |  |  | TypeE | Score |  | Evaluation |  | Commentaire eval |  | Commentaire equipement |  | Critères
n° | utilisable | F | I | M | O | Feuille | loc | type | typeE | code | src | src | val | src | val | src | val | src | val | col | ligne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TRUE | A1_DO1_Q_Grav | A1 | Débitmètre gravitaire | Seuil | A1_DO1_Q_Grav | A1 | Débitmètre gravitaire | Seuil | A1_DO1_Q_Grav | D40 | P53 | 100 | N53 | Validé | D53 | aaaaaaaa | C57 |  | N | 40 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Oui
2 | FALSE |  |  |  |  | PLUVIO_SCL_ooo | A1 | Pluviomètre | Pluviomètre | PLUVIO_SCL_ooo | D24 | P32 | 0 | N32 |  | D32 |  | C36 |  | N | 24 | 2: Non contrôlé; 5: Non contrôlé; 6: Evaluation finale
3 | FALSE |  |  |  |  | A2_P100_Q_Grav | A2 | Débitmètre gravitaire | Hauteur/Vitesse | A2_P100_Q_Grav | D40 | P53 | 80 | N53 | Validé avec réserve | D53 |  | C57 | En l'absence | N | 40 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Non contrôlé | Non validé | Oui
4 | FALSE |  |  |  |  | A3_P102_Q_DEM | A3 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (eau) | A3_P102_Q_DEM | D32 | P45 | 60 | N45 | Non Validé | D45 | Le dispositif en place | C49 |  | N | 32 | Validé | Validé | Validé | Non validé (>10%) | Non validé | Non validé | Non validé | Validé | Oui
5 | FALSE |  |  |  |  | A3_P102_PREL | A3 | Préleveur | Préleveur Automatique | A3_P102_PREL | D37 | P50 | 85 | N50 | Validé | D50 | Pb de positionnement | C54 |  | N | 37 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé
6 | FALSE |  |  |  |  | A4_P103_Q_Grav | A4 | Débitmètre gravitaire | Canal Venturi | A4_P103_Q_Grav | D40 | P53 | 0 | N53 | Non validé | D53 |  | C57 |  | N | 40 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Validé | Non validé | Validé | Oui
7 | FALSE |  |  |  |  | A4_P103_PREL | A4 | Préleveur | Préleveur Automatique | A4_P103_PREL | D37 | P50 | 100 | N50 | Validé | D50 |  | C54 |  | N | 37 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé
8 | FALSE |  |  |  |  | A6_P104_Q_DEM | A6 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | A6_P104_Q_DEM | D32 | P45 | 40 | N45 | Non validé | D45 |  | C49 |  | N | 32 | Validé | Validé | Validé | Non validé (>10%) |  |  |  | Validé | Oui
9 | TRUE | PLUVIO_SCL_ooo | A1 | Pluviomètre | Pluviomètre | A4_P103_TEMP | A4 | Sonde de température | 0 | A4_P103_TEMP | D26 | P33 | 100 | N33 | Validé avec réserve | D33 |  | C37 |  | N | 26 | Validé | Validé | Validé | Validé | Evaluation finale | Validé avec réserve
10 | FALSE |  |  |  |  | PLUVIO_STEU_P1 | A3 | Pluviomètre | Pluviomètre | PLUVIO_STEU_P1 | D24 | P32 | 70 | N32 | Validé avec réserve | D32 |  | C36 |  | N | 24 | Validé | Validé | Validé | Validé | Non contrôlé | Evaluation finale | Validé avec réserve
11 | FALSE
12 | FALSE
13 | FALSE
14 | FALSE
15 | FALSE
16 | FALSE
17 | FALSE
18 | FALSE
19 | FALSE
20 | FALSE
21 | TRUE | A2_P100_Q_Grav | A2 | Débitmètre gravitaire | Hauteur/Vitesse
22 | TRUE | A3_P102_Q_DEM | A3 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (eau)
23 | TRUE | A3_P102_PREL | A3 | Préleveur | Préleveur Automatique
24 | TRUE | A4_P103_Q_Grav | A4 | Débitmètre gravitaire | Canal Venturi
25 | TRUE | A4_P103_PREL | A4 | Préleveur | Préleveur Automatique
26 | TRUE | A6_P104_Q_DEM | A6 | Débitmètre en charge | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV)
27 | TRUE | A4_P103_TEMP | A4 | Sonde de température | 0
28 | FALSE
29 | FALSE
30 | FALSE
31 | FALSE
32 | FALSE
33 | FALSE
34 | FALSE
35 | TRUE | PLUVIO_STEU_P1 | A3 | Pluviomètre | Pluviomètre
36 | FALSE
37 | FALSE
38 | FALSE
39 | FALSE
40 | FALSE
41 | FALSE
42 | FALSE
43 | FALSE
44 | FALSE
45 | FALSE
46 | FALSE
47 | FALSE
48 | FALSE
49 | FALSE
50 | FALSE
51 | FALSE
52 | FALSE
53 | FALSE
54 | FALSE
55 | FALSE
56 | FALSE
57 | FALSE

## Analytique
[14 empty] | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | [16 empty] | Code PREL | NB ANALYSE | NB CONFORME | Coef | Coef corrigé | Score | Evaluation
STATION : |  |  | BARJAC (30) |  |  | NOM DU LABORATOIRE : |  |  | test labo | [7 empty] | A3_P102_PREL | 10 | 9 | 0.9 | 100 | 90 | Validé
CODE SANDRE : |  |  | 060930290002 |  |  | AGREMENT : | [10 empty] | A4_P103_PREL | 1 | 1 | 1 | 100 | 90 | Validé
MAITRE D'OUVRAGE : |  |  | Commune de Barjac |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE : |  |  | CEREG Ingénierie
EXPLOITANT : |  |  | Régie |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
ECHANTILLONAGE
| Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ? | [7 empty] | Score Pénalité
| Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE ? | [5 empty] | Non validé |  | 10%
| Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 ? | [5 empty] | Validé |  | 0%
| La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C ? | [5 empty] | Validé |  | 0%
| Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons dans les 24 h ? | [5 empty] | Validé |  | 0%
[9 empty] | Total pénalité : |  | 10%
ANALYSES
Les analyses sont-elles correctement effectuées ?
| Nom du(des) laboratoire(s) réalisant les analyses de la matrice eau | [10 empty] | ok
| Nom du(des) laboratoire(s) réalisant l'analyse de la siccité des boues et des matières séches | [10 empty] | ok
| Le(s) laboratoire(s) est/sont-il(s) aggréé(s) au titre du code de l’environnement pour l'ensemble des paramètres de la matrice eau ? |  |  |  | Oui | [6 empty] | ok
| A défaut, est ce que le laboratoire réalise un exercice concluant d’intercalibration avec un laboratoire agréé ? |  |  |  | Oui | [6 empty] | ok
| Coefficient fixé à 100 en cas de réalisation par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement, ou à défaut procédant annuellement à un exercice concluant d’intercalibration avec un laboratoire agréé : |  |  |  | Oui | Nombre d'analyses ayant fait l'objet d'un comparatif : |  |  | 11 | Coefficient | 100
[6 empty] | Nombre de résultats analytiques conformes : |  |  | 10
[5 empty] | ok | Evaluation des analyses : |  |  |  |  | Validé
| Score total de la chaine analytique (échantillonnage & analyses) : |  |  |  | 90
| Evaluation globale de la chaine analytique (échantillonnage & analyses) : |  |  |  | Validé
COMMENTAIRES :
COMPARATIF ANALYTIQUE | [7 empty] | (Dupliquer ce bloc en cas de comparatif multiple)
Informations sur le comparatif
c'est ce qui permet de savoir sur quel équipement nous sommes | Préleveur : |  | A3_P102_PREL |  |  | Date du comparatif : | [5 empty] | en attente
| Le comparatif est-il effectué à partir des prélévements d'une autre station ? (si oui, précisez la station) |  | Non |  |  | Nom de la station : | [5 empty] | on
Code de la station :
Entrée station
Résultats du comparatif
| Paramètres | LQ en mg/l | Laboratoire du MO/exploitant | COFRAC | Laboratoire de contrôle |  | COFRAC | NB analyses | Nb conformes
[8 empty] | 10 | 9 |  | ok |  | A3_P102_PREL | 10 | 9 | 0.9
[8 empty] | Ecart (%) | Conformité
| DBO5 | 3 | 41 | Oui | 53.9 |  | Oui | -13.59% | Oui |  |  | ok
| DCO | 30 | 60 | Oui | 100 |  | Non | -25% | Non
| ST DCO | 10 | 173 | Oui | 180 |  | Oui | -1.983% | Oui
| MEST | 2 | 7.3 | Oui | 91 |  | Oui | -85.15% | Oui
| NKJ (N) | 0.5 | 26 | Oui | 26.5 |  | Oui | -0.9524% | Oui |  |  | Il manque le NGL, Métox, AOX et COT sont inutiles pour les collectivités
| NGL | 1 | 27 | Oui | 27.5 |  | Oui | -0.9174% | Oui |  |  | ajout NGL ok
| NH4 (NH4) | 0.5 | 25.71 | Oui | 25.6 |  | Oui | 0.2144% | Oui
| NO2 (NO2) | 0.05 | 0.42 | Oui | <0,05 |  | Oui | - | Oui
| NO3 (NO3) | 1 | 2.21 | Oui | <0,5 |  | Oui | - | Oui
| PT | 0.05 | 3.1 | Oui | 2.68 |  | Oui | 7.266% | Oui
| Conductivité | 0 |  |  | 760 |  | Oui
| Cl | 5 |  |  | 43 |  | Oui
| MS | 0
COMMENTAIRES :
Informations sur le comparatif
| Préleveur : |  | A4_P103_PREL |  |  | Date du comparatif :
| Le comparatif est-il effectué à partir des prélévements d'une autre station ? (si oui, précisez la station) |  |  |  |  | Nom de la station :
Code de la station :
Résultats du comparatif
| Paramètres | LQ en mg/l | Laboratoire du MO/exploitant | COFRAC | Laboratoire de contrôle |  | COFRAC | NB analyses | Nb conformes
[8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | A4_P103_PREL | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Ecart (%) | Conformité
| DBO5 | 3 | 40 |  | 45 |  |  | -5.882% | Oui
| DCO | 30
| ST DCO | 10
| MEST | 2
| NKJ (N) | 0.5
| NGL | 1
| NH4 (NH4) | 0.5
| NO2 (NO2) | 0.05
| NO3 (NO3) | 1
| PT | 0.05
| Conductivité | 0
| Cl | 5
| MS | 0
COMMENTAIRES :
Ajouter un comparatif analytique
Note on D20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il manque les questions suivantes : Nom du(des) laboratoire(s) réalisant les analyses de la matrice eau ? Nom du laboratoire réalisant l’analyse de la siccités des boues et des matières sèches ? Le(s) laboratoire(s) est(sont)-il(s) agréé(s) au titre du code de l’environnement pour l’ensemble des paramètres de la matrice eau ? A défaut, est ce que le laboratoire réalise un exercice concluant d’intercalibration avec un laboratoire agréé ?
Note on J23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter une formule pour remplir cette cellule en fonction des résultats aux 2 questions précédente (à rajouter).
Note on J24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter une formule pour remplir cette cellule en fonction des résultats aux 2 questions précédente (à rajouter).
Note on J25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter une formule pour remplir cette cellule en fonction des résultats aux 2 questions précédente (à rajouter).
Note on C34: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Module non testé
Note on D37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir l’intérêt de cette information
Note on K37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir l’intérêt de cette information
Note on D41: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il convient de faire apparaître le point de prélèvement (Entrée station, Sortie station, Boues, etc …)
Note on D42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il manque le NGL, Métox, AOX et COT sont inutiles pour les collectivités
Note on M43: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Le nombre d’analyses réalisées n’est pas à compter sur la colonne M mais sur la colonne G
Note on O45: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ces cellules doivent se remplir «automatiquement» en fonction des EMT (Cf. le fichier des industriels).
Note on O73: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ces cellules doivent se remplir «automatiquement» en fonction des EMT (Cf. le fichier des industriels).

## Qualité
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : |  |  | BARJAC (30) | EXPLOITANT DE LA STATION : |  |  | Régie
CODE SANDRE DE L'AGGLOMERATION : |  |  |  | EXPLOITANT DU RESEAU :
NOM DU MAITRE D'OUVRAGE : |  |  | Commune de Barjac | ORGANISME DE CONTRÔLE : |  |  | CEREG Ingénierie
NOM DU LABORATOIRE : |  |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MANUEL D'AUTOSURVEILLANCE
| 1 | Est-ce que le manuel est à jour, validé ou en cours d'expertise? |  |  | Validé | Une version de décembre 2024 a été transmise à l'agence de l'eau pour expertise
COMMENTAIRES :
La fiche descriptive du débitmètre "sortiestation" devra être actualisée afin de tenir compte du renouvellement du dispositif de mesure en mars 2025
PROCEDURE DE CONTROLES INTERNES DES MATERIELS D'AUTOSURVEILLANCE
| 2 | Est-ce que le contrôle des débimètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui | Les modalités et les fréquences des essais réalisés par l'exploitant permettent de s'assurer du bon fonctionnement des débitmètres et des échantillonneurs. Le thermomètre, le pluviomètre et la balance sont contrôlés lors du CDA. Un téléphone portable raccordé est utilisé en guise de chronomètre.
| 3 | Est-ce que le contrôle des échantillonneurs est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui
| 4 | Est-ce que le contrôle des thermomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui
| 5 | Est-ce que le contrôle des pluviomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui
| 6 | Est-ce que le contrôle des balances est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui
| 7 | Est-ce que le contrôle des chronomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ? |  |  | Oui
| 8 | Les contrôles internes sont-ils tous tracés, formalisés et suivis (fiches de vie, cartes de contrôle...) ? |  |  | Oui | Les fiches de suivi et de traçabilité sont àjour et consultables sur site.
| 9 | Des fiches de non-conformité et d'action d'amélioration ont-elles été produites ? |  |  | Non | La bonne connaissance de la procédure a été épprouvée avec l'exploitant.
| 10 | Existe-il un système qualité performant et les résultats analytiques sont-ils déposés selon le scénario d'échange en vigueur ? |  |  | Validé
COMMENTAIRES :
Le système Qualité mis en œuvre est performant.
Note on E18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour les lignes 2 à 7 enlever (à jour, validé ou en cours d’expertise) à la fin des phrases

## A1_DO1_Q_Grav
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RESEAU : |  |  |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | DO1 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | DO1 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A1 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Débitmètre gravitaire |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA MESURE DE DEBIT EN GRAVITAIRE
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : | [6 empty] | Fréquence de vérification sur site :
| Modèle de l'équipement : | [6 empty] | Débit moyen d'écoulement (m3/h) :
| Plage de mesure (m3/h) : | [6 empty] | Présence d'un écoulement :
Marque du capteur de mesure :
Type du capteur de mesure :
Présence d'un dispositif de contrôle :
Méthode de contrôle :
Équipement de contrôle installé
| N° de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Date du dernier étalonnage :
| Marque de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Matériel de contrôle de la hauteur :
| Modèle de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Loi hydraulique utilisée :
Comparaison des hauteurs et débits
| Valeurs contrôlées |  |  |  | Équipement sur site |  |  |  | Équipement de contrôle |  |  |  | Ecart retenu
| Hauteur de contrôle (mm) | EMT | Débit attendu (m3/h) | EMT | Hauteur lue (mm) | Débit lu (m3/h) | Ecart hauteur (mm) | Ecart débit (%) | Hauteur lue (mm) | Débit lu (m3/h) | Ecart hauteur (mm) | Ecart débit (%) | Hauteur (mm) | Débit (%)
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 | 0
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 | 0
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 | 0
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 | 0
[13 empty] | formule à revoir |  |  | Non contrôlé | Non contrôlé
| Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée | [9 empty] | Période (min) :
| Valeurs contrôlées |  |  | Équipement sur site |  | Equipement de contrôle |  | Ecart retenu - Appareil |  |  | Ecart retenu - Supervision
| Hauteur de contrôle (mm) | Volume attendu (m3) | EMT | Volume appareil (m3) | Volume supervision (m3) | Volume lu |  | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%) | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%)
[16 empty] | 0 | 0
Non contrôlé
EVALUATION
| Seuil | [14 empty] | Choix LISTE
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? |  |  |  |  | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? |  |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 5 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  |  |  |  | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 6 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 | Problème avec la formule qui ramène «Non contrôlé» pour les canaux Venturi => la formule ne semble pas fausse | LISTE_3
| 7 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  |  |  |  | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_2
| 9 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 |  |  |  |  | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_2
| 10 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | [8 empty] | Oui |  | 10 | 10 |  | LISTE_1
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
| aaaaaaaa | [9 empty] | Validé |  | 100
COMMENTAIRES

## A2_P100_Q_Grav
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | test |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE : | [5 empty] | Voir si possible d'avoir le type de matériel dans le cartouche
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P100 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S : | [5 empty] | Sur la colonne M, c'est volontaire car les valeurs peuvents chenger dans le cas ou le contrôle se fait sur 2 jours ou à 2 contrôleur. | reprendre l'info depuis l'onglet descriptif mais laisser modifiable dans les cas ou plusieurs intervenants ou plusieurs jours
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A2 |  |  | CONDITION METEO : | [5 empty] | Sur la colonne H, ca suppose de reprendre, tous les templates et de modifier le code VBA, confirmez vous la modification ?
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Débitmètre gravitaire |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA MESURE DE DEBIT EN GRAVITAIRE
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  | Flow-Tronic |  |  |  | Fréquence de vérification sur site : |  |  | Mensuelle
| Modèle de l'équipement : |  |  | Beluga | [10 empty] | ok
| Plage de mesure (m3/h) : |  |  | 0 - 1000 m3/h |  |  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  |  | 150 m3/h
| Marque du capteur de mesure : |  |  | Flow-Tronic | [10 empty] | ok
Il manque des éléments dans le menu déroulant pour les hauteurs/vitesse => lesquelles ? | Type du capteur de mesure : |  |  | Autre |  |  |  | Présence d'un écoulement : |  |  | Non |  |  |  | ok
mettre une saisie libre avec une liste dans le commentaire | Présence d'un dispositif de contrôle : |  |  | Oui
Méthode de contrôle :
Équipement de contrôle installé
| N° de l'équipement de contrôle : |  |  | 45 |  |  |  | Date du dernier étalonnage : |  |  | -
| Marque de l'équipement de contrôle : |  |  | - |  |  |  | Matériel de contrôle de la hauteur : |  |  | Réglet
| Modèle de l'équipement de contrôle : |  |  | Leurre présent sur site |  |  |  | Loi hydraulique utilisée : |  |  | Niveau seul
Comparaison des hauteurs et débits
| Valeurs contrôlées |  |  |  | Équipement sur site |  |  |  | Équipement de contrôle |  |  |  | Ecart retenu
| Hauteur de contrôle | EMT | Débit attendu | EMT | Hauteur lue | Débit lu | Ecart (mm) | Ecart (%) | Hauteur lue | Débit lu | Ecart (mm) | Ecart (%) | Hauteur (mm) | Débit (%)
| 0 | 10 |  | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - |  | 0 | 0
| 55 | 10 |  | 10% | 50 |  | -5 |  | 56 |  | 1 |  | -6 |  |  | 0 | 0
| 154 | 10 |  | 5% | 150 |  | -4 |  | 154 |  | 0 |  | -4 |  |  | 0 | 0
| 205 | 10 |  | 5% | 200 |  | -5 |  | 205 |  | 0 |  | -5 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | ok |  |  |  | ok |  | à revoir |  |  | Validé | Validé
| Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée | [9 empty] | Période (min) :
| Valeurs contrôlées |  |  | Équipement sur site |  | Equipement de contrôle |  | Ecart retenu - Appareil |  |  | Ecart retenu - Supervision
| Hauteur de contrôle | Volume attendu | EMT | Volume appareil | Volume supervision | Volume lu |  | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%) | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%)
[16 empty] | 0 | 0
Non contrôlé
EVALUATION
| Hauteur/Vitesse | [14 empty] | Choix LISTE
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | ok | LISTE_3
| 2 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 | ok | LISTE_3
| 3 | Le capteur de mesure de vitesse est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 | ok | LISTE_2
| 4 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? |  |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | ok | LISTE_2
| 5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval des capteurs, est-il satisfaisant ? |  |  |  |  | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | ok | LISTE_3
| 6 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | [8 empty] | Validé |  | 20 | 20 | ok | LISTE_2
| 7 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | [8 empty] | Non contrôlé |  | 0 | 20 | ok | LISTE_2
| 8 | Si une mesure comparative est impossible, est ce qu'il existe un contrôle de cohérence des données qui atteste d'un bon fonctionnement (EMT ± 10 %) ? |  |  |  |  | Le contrôle de cohérence peut être établi par rapport aux données des années antérieures ou d'un autre point de mesure ou d'un modèle mathématique. |  |  |  | Non contrôlé |  | 0 | 20 | ok | LISTE_2
| 9 | Si une mesure comparative est impossible, est ce que l'exploitant fait réaliser un contrôle électronique du débitmètre, ou un recalibrage sur banc d'essai des capteurs ? Le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | [8 empty] | Non validé |  | 0 | 20 | ok | LISTE_2
| 10 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Vitesse + Débit + Volume) ? | [8 empty] | Oui |  | 10 | 10 | ok | LISTE_1
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
[11 empty] | Validé avec réserve |  | 80
COMMENTAIRES
En l'absence
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait ici la localisation du point de mesure
Note on P3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L’information ne remonte pas car la formule fait un test sur la cellule Descriptif!T3 qui n’a pas lieu d’être
Note on H4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait ici le libellé du point de mesure
Note on M4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette information ne figure pas dans l’onglet Descriptif ce qui oblige de devoir la saisir pour chaque matériel contrôlé. Merci de la rajouter dans l’onglet Descriptif et de la dupliquer dans chaque onglet des matériels
Note on H5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait ici le type d’équipement Réponse : Mettre un format de nombre avec une unité en mm
Note on M5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette information ne figure pas dans l’onglet Descriptif ce qui oblige de devoir la saisir pour chaque matériel contrôlé. Merci de la rajouter dans l’onglet Descriptif et de la dupliquer dans chaque onglet des matériels
Note on H6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait ici le type de matériel
Note on M6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette information ne figure pas dans l’onglet Descriptif ce qui oblige de devoir la saisir pour chaque matériel contrôlé. Merci de la rajouter dans l’onglet Descriptif et de la dupliquer dans chaque onglet des matériels
Note on K12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Supprimer cette question, elle figure dans l’évaluation
Note on K14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Supprimer cette question, elle figure dans l’évaluation
Note on G15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il manque des éléments dans le menu déroulant pour les hauteurs/vitesse
Note on N15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On pourrait mettre un menu déroulant Oui/Non
Note on K16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter le type de dispositif de contrôle et la date du dernier contrôle
Note on N16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter la loi hydraulique utilisée et sa cohérence Rajouter la plage horaire de mesure
Note on J28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Inverser la formule pour arriver à -5 par rapport à la valeur contrôlée
Note on N28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Inverser la formule pour calculer l’écart par rapport à la valeur contrôlée
Note on P28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Erreur dans la formule à voir ensemble
Note on P42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ce n’est pas la note qui s’affiche
Note on P43: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem
Note on P44: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem
Note on P45: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem
Note on P46: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem
Note on P47: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Idem

## A3_P102_PREL
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | P102 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P102 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A3 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Préleveur |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA PRISE D'ECHANTILLONS
Équipement sur site :
| Point de prélèvement : |  |  | Dans le PR Entrée Station
| Marque de l'équipement : |  |  | Hach Lange |  |  |  | Nombre de flacons : |  |  | 1 flacon de 20L
| Modèle de l'équipement : |  |  | BU 4011 à dépression |  |  |  | Longueur tuyau (m) : |  |  | 6.3
| Réfrigération : |  |  | Oui |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  |  | 12 |  |  |  | Validé
| Asservissement : |  |  | 0,80 m3 |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) : |  |  | 5
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement :
| Volume programmé |  | Essai 1 (ml) | Essai 2 (ml) | Essai 3 (ml) | Volume moyen (ml) |  | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
| 65 |  | 68 | 66 | 68 | 67.3333 |  | 0.94281 | 1.4% | [5 empty] | Validé
| Vérification de la vitesse d'aspiration : |  |  |  |  | Objectif ≥ 0,5 m/s |  |  | Vérification de la fréquence de prèlèvement :
|  |  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Moyenne |  |  | Objectif ≥ 4 / heure
| Temps (s) |  | 9.75 | 10.01 | 9.15 | 9.6367 |  |  | Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) |  |  |  |  | 0.8
| Vitesse (m/s) |  | 0.64615 | 0.62937 | 0.68852 | 0.65468 |  |  | Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) |  |  |  |  | 204 | Validé
[9 empty] | Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) |  |  |  |  | 255
| Vérification du volume prélevé : | [7 empty] | Durée (s) |  |  |  |  | 86400
| Volume prélevé (Vp) en ml |  | Vol théorique en ml (Vt = Vmoyen x N) |  | Écart (Vp - Vt) / Vt en % EMT ± 10% |  |  |  | Plage horaire |  |  |  |  | 08h00-08h00
| 17170 |  | 17170 |  | 0% |  |  |  | Nombre par Heure |  |  |  |  | 10.625 | Validé | Validé
| Vérification de la balance : | [6 empty] | Vérification de la température de l'enceinte |  |  |  |  | EMT 5 °C ± 3 °C
| Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3% |  |  | Température extérieure | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C |  | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conformité
| 10.15 |  | 10.15 |  | 0% |  |  | 18 | 5.7 | 3 |  | 4.9 |  | Oui | Validé | Validé
Ce test ne remonte pas dans les critères d'évaluation
EVALUATION
Préleveur Automatique
| Libellé des critères " PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | [8 empty] | Non validé |  | 0 | 15 | LISTE_3
| 3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? |  |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_3
| 4 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | [8 empty] | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_3
| 5 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  |  |  |  | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 6 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  |  |  |  | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 7 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. |  |  |  |  | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 8 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | [8 empty] | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 9 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | [8 empty] | Validé |  | 15 | 15 | LISTE_2
| 10 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | [8 empty] | Validé |  | 25 | 25 | LISTE_2
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
| Pb de positionnement | [9 empty] | Validé |  | 85
COMMENTAIRES
Note on G14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter un menu déroulant Oui/Non
Note on I23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Réduire à 2 chiffres après la virgule
Note on Q23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajouter une formule pour ramener la valeur saisie en G15
Note on I24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Réduire à 2 chiffres après la virgule
Note on L26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Basculer sur des heures
Note on Q28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Arrondir à 0 chiffre après la virgule
Note on H33: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : C’est normal

## A3_P102_Q_DEM
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | P102 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P102 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A3 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Débitmètre en charge |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA MESURE DE DEBIT - DEM
Équipement existant sur site :
| Marque de l'équipement : |  |  | Endress+Hauser |  |  |  | Fréquence de vérification sur site : |  |  | Annuelle
| Modèle de l'équipement : |  |  | Promag 10W |  |  |  | Date de la dernière vérification : |  |  | 2025-05-13
| Plage de mesure (m3/h) : |  |  | 0 - 600 m3/h |  |  |  | Diamètre de la canalisation (mm) : |  |  | 164,3 mm
| Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  |  | 40 m3/h |  |  |  | Longueur droite amont (mm) : |  |  | 800 mm
| Date du dernier étalonnage : | [6 empty] | Longueur droite aval (mm) : |  |  | 800 mm
Équipement de contrôle installé :
| N° de l'équipement de contrôle : |  |  | QCCT-009 |  |  |  | Type de montage des sondes : |  |  | En V
| Marque de l'équipement de contrôle : |  |  | Ultraflux |  |  |  | Ecartement des sondes (mm) : |  |  | 144 mm
| Modèle de l'équipement de contrôle : |  |  | 801P |  |  |  | Positionnement : |  |  | En amont du DEM
| Principe de mesure : |  |  | Temps de transit |  |  |  | Gain en dB : |  |  | 24
| Plage horaire de mesure : |  |  | 12h00-12h00 |  |  |  | Indice de qualité : |  |  | 93%
ok
| Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée | [9 empty] | Période (min) :
| Equipement de contrôle |  |  | Équipement sur site |  |  |  | Ecart retenu - Appareil |  |  | Ecart retenu - Supervision
| Volume mesuré (m3) |  | EMT | Volume appareil (m3) |  | Volume supervision (m3) |  | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%) | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%)
| 125 |  | 5% | 130 |  | 100 |  | 127.5 | -2.5 | -1.961% | 112.5 | 12.5 | 11.11% |  |  | Non validé (>10%)
[9 empty] | ok |  |  | ok
EVALUATION
Débitmètre électromagnétique (eau)
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? |  |  |  |  | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  |  |  | Non validé (>10%) |  | 0 | 40 |  | LISTE_5
| 5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? |  |  |  |  | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen |  |  |  | Non validé |  | 0 | 20 |  | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | [8 empty] | Non validé |  | 0 | 20 |  | LISTE_2
| 7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | [8 empty] | Non validé |  | 0 | 20 |  | LISTE_2
| 8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? |  |  |  |  | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 |  | LISTE_2
| 9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | [8 empty] | Oui |  | 20 | 20 | ok | LISTE_1
| 10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
| Le dispositif en place | [9 empty] | Non Validé |  | 60
COMMENTAIRES
Note on D15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer cette question par «Plage horaire de mesure»
Note on L27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule n’est pas correcte, il faut calculer l’écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs
Note on M27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule n’est pas correcte, il faut calculer l’écart en pourcentage par rapport à la moyenne des 2 valeurs
Note on O27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule n’est pas correcte, il faut calculer l’écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs
Note on P27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formule n’est pas correcte, il faut calculer l’écart en pourcentage par rapport à la moyenne des 2 valeurs
Note on P42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La note ne remonte pas car le test est effectué sur un libellé qui n’est pas le bon

## A4_P103_PREL
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | P103 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P103 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A4 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Préleveur |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA PRISE D'ECHANTILLONS
Équipement sur site :
| Point de prélèvement : |  |  | Dans le PR Entrée
| Marque de l'équipement : |  |  | Hach Lange |  |  |  | Nombre de flacons : |  |  | 1 flacon de 20L
| Modèle de l'équipement : |  |  | BU 4011 à Dépression |  |  |  | Longueur tuyau (m) : |  |  | 3.2
| Réfrigération : |  |  | Oui |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  |  | 12 |  |  |  | Validé
| Asservissement : |  |  | 1 |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) : |  |  | 2
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement :
| Volume programmé |  | Essai 1 (ml) | Essai 2 (ml) | Essai 3 (ml) | Volume moyen (ml) |  | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
| 65 |  | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 0 | 0% | [5 empty] | Validé
| Vérification de la vitesse d'aspiration : |  |  |  |  | Objectif ≥ 0,5 m/s |  |  | Vérification de la fréquence de prèlèvement :
|  |  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Moyenne |  |  | Objectif ≥ 4 / heure
| Temps (s) |  | 2.52 | 2.61 | 2.62 | 2.5833 |  |  | Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) |  |  |  |  | 1
| Vitesse (m/s) |  | 1.2698 | 1.2261 | 1.2214 | 1.2391 |  |  | Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) |  |  |  |  | 153 | Validé
[9 empty] | Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) |  |  |  |  | 153
| Vérification du volume prélevé : | [7 empty] | Durée (s) |  |  |  |  | 86400
| Volume prélevé (Vp) en ml |  | Vol théorique en ml (Vt = Vmoyen x N) |  | Écart (Vp - Vt) / Vt en % EMT ± 10% |  |  |  | Plage horaire |  |  |  |  | 08h00-08h00
| 11170 |  | 11016 |  | 1.398% |  |  |  | Nombre par Heure |  |  |  |  | 6.375 | Validé | Validé
| Vérification de la balance : | [6 empty] | Vérification de la température de l'enceinte |  |  |  |  | EMT 5 °C ± 3 °C
| Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3% |  |  | Température extérieure | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C |  | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conformité
| 10.15 |  | 10.146 |  | 0.03942% |  |  | 15.5 | 4.2 | 5 |  | 3.2 |  | Oui | Validé | Validé
Ce test ne remonte pas dans les critères d'évaluation
EVALUATION
Préleveur Automatique
| Libellé des critères " PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | [8 empty] | Validé |  | 15 | 15 | LISTE_3
| 3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? |  |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_3
| 4 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | [8 empty] | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_3
| 5 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  |  |  |  | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 6 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  |  |  |  | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements |  |  |  | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 7 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. |  |  |  |  | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 8 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | [8 empty] | Validé |  | 5 | 5 | LISTE_2
| 9 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | [8 empty] | Validé |  | 15 | 15 | LISTE_2
| 10 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | [8 empty] | Validé |  | 25 | 25 | LISTE_2
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
[11 empty] | Validé |  | 100
COMMENTAIRES

## A4_P103_Q_Grav
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | P103 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P103 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A4 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Débitmètre gravitaire |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA MESURE DE DEBIT EN GRAVITAIRE
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  | Endress+Hauser |  |  |  | Fréquence de vérification sur site : |  |  | Mensuelle
| Modèle de l'équipement : |  |  | QV 303 N |  |  |  | Planéité, horizontalité :
| Plage de mesure (m3/h) : |  |  | 0 à 104,29 m3/h |  |  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) :
| Marque du capteur de mesure : |  |  | Endress+Hauser |  |  |  | Positionnement :
| Type du capteur de mesure : |  |  | Ultrason |  |  |  | Présence d'un écoulement : |  |  | Oui
| Présence d'un dispositif de contrôle : |  |  | Oui |  |  |  | Echelle minimétrique |  |  | Adaptée
Méthode de contrôle :
Équipement de contrôle installé
| N° de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Date du dernier étalonnage :
| Marque de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Matériel de contrôle de la hauteur : |  |  | Réglet
| Modèle de l'équipement de contrôle : | [6 empty] | Loi hydraulique utilisée :
Comparaison des hauteurs et débits
| Valeurs contrôlées |  |  |  | Équipement sur site |  |  |  | Équipement de contrôle |  |  |  | Ecart retenu
| Hauteur de contrôle (mm) | EMT | Débit attendu (m3/h) | EMT | Hauteur lue (mm) | Débit lu (m3/h) | Ecart hauteur (mm) | Ecart débit (%) | Hauteur lue (mm) | Débit lu (m3/h) | Ecart hauteur (mm) | Ecart débit (%) | Hauteur (mm) | Débit (%)
| 0 | 10 | 0 | - | 2 | 0.1 | -2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | 0 | 0
| 29 | 10 | 3.8 | - | 31 | 4.1 | -2 | 7.895% | 32 | 4.3 | -3 | 13.16% | -1 | -2.381% |  | 0 | 0
| 60 | 10 | 11.4 | 10% | 62 | 11.9 | -2 | 4.386% | 63 | 12.3 | -3 | 7.895% | -1 | -1.653% |  | 0 | 0
| 28 | 10 | 3.6 | - | 27 | 6.9 | 1 | 91.67% | 27 | 3.5 | 1 | -2.778% | 0 | 32.69% |  | 0 | 0
| ok |  | ok |  |  |  | ok | ok |  |  | ok | ok |  |  |  | Validé | Non validé
| Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée | [9 empty] | Période (min) :
| Valeurs contrôlées |  |  | Équipement sur site |  | Equipement de contrôle |  | Ecart retenu - Appareil |  |  | Ecart retenu - Supervision
| Hauteur de contrôle (mm) | Volume attendu (m3) | EMT | Volume appareil | Volume supervision | Volume lu (m3) |  | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%) | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%)
|  |  |  | 26.5 | 26.4 | 31.9 |  | 29.2 | 5.4 | 18.49% | 29.15 | -5.5 | -18.87% |  |  | 0 | 0
Validé
EVALUATION
| Canal Venturi | [14 empty] | Choix LISTE
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | [8 empty] | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_3
| 3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? |  |  |  |  | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. |  |  |  | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_3
| 4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? |  |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_3
| 5 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  |  |  |  | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" |  |  |  | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_3
| 6 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | [8 empty] | Non contrôlé |  | 0 | 10 | Problème avec la formule qui ramène «Non contrôlé» pour les canaux Venturi => la formule ne semble pas fausse | LISTE_3
| 7 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | [8 empty] | Validé |  | Validé | 10 | ok | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  |  |  |  | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. |  |  |  | Non validé |  | 0 | 10 |  | LISTE_2
| 9 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 |  |  |  |  | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  |  |  | Validé |  | Validé | 10 |  | LISTE_2
| 10 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | [8 empty] | Oui |  | 0 | 10 | ok | LISTE_1
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
[11 empty] | Non validé |  | 0
[11 empty] | Commentaire à préciser car il ne correspond pas au score sur 100. Par ailleurs cette analyse s'applique t'elle à tous les scores pour tous les types d'équiepement ? |  | Si score > 80 alors Validé Si score >= 70 et <= 80 alors Validé avec réserve Si score < 7 alors Non validé
COMMENTAIRES
Note on J26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préciser que c’est un écart sur la hauteur
Note on K26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préciser que c’est un écart sur le débit
Note on N26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préciser que c’est un écart sur la hauteur
Note on O26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préciser que c’est un écart sur le débit
Note on D27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Mettre l’unité dans le format du nombre ou dans l’entête de la colonne
Note on F27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Mettre l’unité dans le format du nombre ou dans l’entête de la colonne
Note on N47: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Problème avec la formule qui ramène «Non contrôlé» pour les canaux Venturi
Note on N48: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il doit y avoir un problème dans la formule qui ramène «Non validé» dans cet exemple alors qu’on devrait avoir «Validé» du fait des écarts tous inférieurs à 10 mm
Note on N53: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter une formule Si score >= 8 alors Validé Si score >= 7 et < 8 alors Validé avec réserve Si score < 7 alors Non validé

## A4_P103_TEMP
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  | LIBELLE EQUIPEMENT : | P103 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  | CODE EQUIPEMENT : | P103 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  | LOCALISATION : | A4 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : | Sonde de température |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE L'EQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Localisation exacte du dispositif : |  |  | Dans le canal de sortie, au centre de l'écoulement, à mi-profondeur |  |  | ok
| Modèle de l'équipement : |  |  |  |  | Report en supervision (O/N) : |  |  | Non
| Numéro de l'équipement : |  |  |  |  | Type d'appareil :
Équipement de contrôle installé
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Numéro de l'équipement :
Modèle de l'équipement :
Vérification de la température
| Type de mesure |  | Température extérieure | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Écart en °C (Te - Ti) EMT ± 1°C
| Ponctuelle |  | 18 | 15 | 16 |  | -1
ok
EVALUATION
Thermomètre
| Libellé des critères |  |  |  | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation | Note | Points |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 2 | La sonde est-elle installée conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | Dans le canal de rejet, au centre de l'écoulement, à 2/3 de la profondeur et façon à être toujours immergé et à l'ombre. |  |  |  | Validé | 30 | 30 |  | LISTE_3
| 3 | La propreté et l'état d'entretien de la sonde, sont-ils satisfaisants ? |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | Validé | 30 | 30 |  | LISTE_3
| 4 | L'écart entre d'une part la mesure de la température réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1°C) ? |  |  | 0 |  |  |  | Validé | 30 | 30 | ok | LISTE_3
| Commentaires | [7 empty] | Evaluation finale | Score
[9 empty] | Validé avec réserve | 100
COMMENTAIRES
Note on N11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Renvoyer le texte à la ligne
Note on D21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On pourrait mettre un menu déroulant «Ponctuelle;En continu»
Note on N31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préremplir la réponse avec une formule en fonction du résultat de la cellule L21

## A6_P104_Q_DEM
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : |  | P104 |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : |  | P104 |  |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  | A6 |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  | Débitmètre en charge |  |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE LA MESURE DE DEBIT - DEM
Équipement existant sur site :
| Marque de l'équipement : |  |  | Siemens |  |  |  | Fréquence de vérification sur site : |  |  | Annuelle
| Modèle de l'équipement : |  |  | MAG 5100W / 5000 |  |  |  | Date de la dernière vérification : |  |  | 2025-05-13
| Plage de mesure (m3/h) : |  |  | 0 - 20 m3/h |  |  |  | Diamètre de la canalisation (mm) : |  |  | 63.8
| Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  |  | 3,0 m3/h |  |  |  | Longueur droite amont (mm) : |  |  | 250
| Date du dernier étalonnage : | [6 empty] | Longueur droite aval (mm) : |  |  | 300
Équipement de contrôle installé :
| N° de l'équipement de contrôle : |  |  | QCCT 013 |  |  |  | Type de montage des sondes : |  |  | En /
| Marque de l'équipement de contrôle : |  |  | Ultraflux |  |  |  | Ecartement des sondes (mm) : |  |  | 36
| Modèle de l'équipement de contrôle : |  |  | 801 P |  |  |  | Positionnement : |  |  | En amont du DEM
| Principe de mesure : |  |  | Ultrason |  |  |  | Gain en dB : |  |  | 15
| Date du dernier étalonnage : |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | Indice de qualité : |  |  | 100
| Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée | [9 empty] | Période (min) :
| Equipement de contrôle |  |  | Équipement sur site |  |  |  | Ecart retenu - Appareil |  |  | Ecart retenu - Supervision
| Volume mesuré |  | EMT | Volume appareil |  | Volume supervision |  | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%) | Moyenne | Ecart (m3) | Ecart (%)
| 3 |  | 10% | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.75 | 0.5 | 18.18% | 2.75 | 0.5 | 18.18% |  | Non validé (>10%)
EVALUATION
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV)
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | [5 empty] | Informations sur le critère |  |  |  | Evaluation |  | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | [8 empty] | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_3
| 4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10%) ? |  |  |  |  | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  |  |  | Non validé (>10%) |  | 0 | 40 | LISTE_5
| 5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est ce qu'un bilan matière (volume pompé / mesuré ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? |  |  |  |  | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | [5 empty] | 0 | 20 | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | [10 empty] | 0 | 20 | LISTE_2
| 7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | [10 empty] | 0 | 20 | LISTE_2
| 8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? |  |  |  |  | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. |  |  |  | Validé |  | 10 | 10 | LISTE_2
| 9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | [8 empty] | Oui |  | 0 | 20 | LISTE_1
| 10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Commentaires | [9 empty] | Evaluation finale |  | Score
[11 empty] | Non validé |  | 40
COMMENTAIRES

## PLUVIO_SCL_aaa
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RESEAU : |  |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : | PLUVIO_SCL_aaa |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  |  | CODE EQUIPEMENT : | aaa |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  | LOCALISATION : |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : | Pluviomètre |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE L'EQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Localisation exacte du dispositif :
| Modèle de l'équipement : |  |  |  |  | Report en supervision (O/N) :
| Numéro de l'équipement : |  |  |  |  | Diamètre du pluviomètre (cm) :
| Type d'appareil : |  |  |  |  | Poids de l'impulsion :
Vérification de la hauteur de précipitation (mm)
| Mesure Exploitant |  | Mesure Intervenant | Écart (± 1 unité)
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
Non contrôlé
EVALUATION
Pluviomètre
| Libellé des critères |  |  |  | Informations sur le critère |  |  | Evaluation | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | 0 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  |  | Non contrôlé | 0 | 20 | LISTE_3
| 3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  |  | 0 |  |  | Non contrôlé | 0 | 30 | LISTE_3
| Commentaires | [6 empty] | Evaluation finale | Score
0
COMMENTAIRES

## PLUVIO_SCL_ooo
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RESEAU : |  |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : | PLUVIO_SCL_ooo |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  |  | CODE EQUIPEMENT : | ooo |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  | LOCALISATION : |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : | Pluviomètre |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE L'EQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Localisation exacte du dispositif :
| Modèle de l'équipement : |  |  |  |  | Report en supervision (O/N) :
| Numéro de l'équipement : |  |  |  |  | Diamètre du pluviomètre (cm) :
| Type d'appareil : |  |  |  |  | Poids de l'impulsion :
Vérification de la hauteur de précipitation (mm)
| Mesure Exploitant |  | Mesure Intervenant | Écart (± 1 unité)
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
Non contrôlé
EVALUATION
Pluviomètre
| Libellé des critères |  |  |  | Informations sur le critère |  |  | Evaluation | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | 0 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  |  | Non contrôlé | 0 | 20 | LISTE_3
| 3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  |  | 0 |  |  | Non contrôlé | 0 | 30 | LISTE_3
| Commentaires | [6 empty] | Evaluation finale | Score
0
COMMENTAIRES

## PLUVIO_STEU_ee
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  | LIBELLE EQUIPEMENT : | PLUVIO_STEU_ee |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  | CODE EQUIPEMENT : | ee |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  | LOCALISATION : |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : | Pluviomètre |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE L'EQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Localisation exacte du dispositif :
| Modèle de l'équipement : |  |  |  |  | Report en supervision (O/N) :
| Numéro de l'équipement : |  |  |  |  | Diamètre du pluviomètre (cm) :
| Type d'appareil : |  |  |  |  | Poids de l'impulsion :
Vérification de la hauteur de précipitation (mm)
| Mesure Exploitant |  | Mesure Intervenant | Écart (± 1 unité)
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
Non contrôlé
EVALUATION
Pluviomètre
| Libellé des critères |  |  |  | Informations sur le critère |  |  | Evaluation | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | 0 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  |  | Non contrôlé | 0 | 20 | LISTE_3
| 3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  |  | 0 |  |  | Non contrôlé | 0 | 30 | LISTE_3
| Commentaires | [6 empty] | Evaluation finale | Score
0
COMMENTAIRES

## PLUVIO_STEU_P1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  | BARJAC (30) |  |  | LIBELLE EQUIPEMENT : | PLUVIO_STEU_P1 |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  | 060930290002 |  |  | CODE EQUIPEMENT : | P1 |  | NOM·S CONTROLEUR·SE·S :
MAITRE D'OUVRAGE : |  | Commune de Barjac |  |  | LOCALISATION : |  |  | CONDITION METEO :
EXPLOITANT : |  |  |  |  | TYPE : | Pluviomètre |  | DATE·S D'INTERVENTION :
CONTRÔLE DE L'EQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  | COMETEC |  |  | Localisation exacte du dispositif : |  | fqs
| Modèle de l'équipement : |  |  | Pluvio PRO |  |  | Report en supervision (O/N) : |  | Non
| Numéro de l'équipement : | [5 empty] | Diamètre du pluviomètre (cm) : |  | 16
| Type d'appareil : |  |  | Simple auget basculant |  |  | Poids de l'impulsion :
Vérification de la hauteur de précipitation
| Mesure Exploitant |  | Mesure Intervenant |  | Écart (± 1 unité)
[5 empty] | - | [7 empty] | -1
[5 empty] | - | [7 empty] | -1
Non contrôlé
EVALUATION
Pluviomètre
| Libellé des critères |  |  |  |  | Informations sur le critère |  |  | Evaluation | Note | Points |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  | Validé | 10 | 10 |  | LISTE_3
| 2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  |  | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  |  | Validé | 20 | 20 |  | LISTE_3
| 3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  |  | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). |  |  | Validé | 20 | 20 |  | LISTE_3
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  | Validé | 20 | 20 |  | LISTE_3
| 5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  |  |  | 0 |  |  | Non contrôlé | 0 | 30 | ok | LISTE_3
| Commentaires | [7 empty] | Evaluation finale | Score
[9 empty] | Validé avec réserve | 70
COMMENTAIRES
Note on N30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Préremplir la réponse avec une formule en fonction du résultat des cellules D18 et D19

## REX controleurs
REX des controleurs
Cet onglet est dédié aux SATESE, organismes de controles, .. Afin de nous faire vos retours d'expérience (REX), nous soumettre des propositions d'améliorations et/ou de nous préciser vos incompréhensions
Les agences de l'eau vous remercient de votre contribution dans l'harmonisation nationale des pratiques et du temps que vous y aurez accordé
Note on G3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Supprimer cet onglet

## Controle_Pluvio_Thermo (hidden)
| SONDE TEMPERATURE | Point 1 | A4 |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? | Non contrôlé
| L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? |  |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? | Non validé |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C?
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PLUVIOMETRE | Point 1 |  |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
| Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ?
| Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol)
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ?
| Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ?
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## AnalysesComparatives (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final |  | Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final
Point 1 |  | #REF! | è |  |  | Point 7 |  | #REF! | è
Point 2 |  | #REF! | è |  |  | Point 8 |  | #REF! | è
Point 3 |  | #REF! | è |  |  | Point 9 |  | #REF! | è
Point 4 |  | #REF! | è |  |  | Point 10 |  | #REF! | è
Point 5 |  | #REF! | è |  |  | Point 11 |  | #REF! | è
Point 6 |  | #REF! | è |  |  | Point 12 |  | #REF! | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC
3 - File BOUE : L'échantillonnage et les analyses sont elles correctement effectuées ?
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h* après la fin du prélèvement ?
| Note forcée à 10 en cas de rendu sous agrément |  |  |  | #REF! | Point 1 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 2 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 3 | è

## SA_GRILLE_SCL (hidden)
Point 1 |  |  |  | Point 2 |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0

## AnalysesComparatives_SCL (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE - RESEAU
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
1 - Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ? | [8 empty] | Score Pénalité (6) | Commun à tous les points
SDE | [5 empty] | Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE (1) ?
Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 (2) ?
[6 empty] | La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C (3) ? |  |  |  | renommer la feuille en fractionnent, transport
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h(4)(5) après la fin du prélèvement ?
Commentaires
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous agrément du ministère de l'environnement | Score analyses(8) |  | Coef final | Analyses rendues sous COFRAC? | Score analyses(8) |  |  | Coef final
Point 1 | #REF! | è |  | Point 7 | #REF! |  | è
Point 2 | #REF! | è |  | Point 8 | #REF! |  | è
Point 3 | #REF! | è |  | Point 9 | #REF! |  | è
Point 4 | #REF! | è |  | Point 10 | #REF! |  | è
Point 5 | #REF! | è |  | Point 11 | #REF! |  | è
Point 6 | #REF! | è |  | Point 12 | #REF! |  | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC

## SYNTHESE_SCL (hidden)
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DU RESEAU : | [11 empty] | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE SCL : | #REF! |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage :
Organisme de contrôle : | #REF! |  |  |  | NOM du controleur :
Laboratoire(s) de contrôle : | #REF! |  |  |  | Laboratoire(s) STEU :
Evaluation par point |  |  |  | Evaluation documentaire | [5 empty] | Evaluation controleur | Commentaire évaluation
POINTS RESEAU |  | Score /100 |  | MAS à jour
Point 1 |  | #N/A |  | Système qualité interne suivi AS
Point 2 |  |  |  | commun à tous les points
Point 3 |  | #N/A |  | Connaissance réseau | [6 empty] | Commentaires
Point 4 |  |  |  | Nombre de points total A1/R1
Point 5 |  |  |  | Nombre de points controlés
Point 6 |  |  |  | Nombre de points conformes
Point 7 |  |  |  | Evaluation des pratiques analytiques
Point 8 |  |  |  |  | Fract. | T°C | Délai Tr. |  | Commentaires
Point 9 |  |  |  | Eau |  |  |  |  | 0
Point 10
Point 11
Point 12
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME DE COLLECTE
Détails des équipements contrôlés | [5 empty] | Score /100 | Score analyses /100 | Commentaire évaluation par équipement
Code | Libellé |  | Info. Equipement | Evaluation controleur
Point 1 |  | Q | Caisson |  |  | 0
|  | Prel | Préleveur Automatique |  |  | 0
Point 2 |  | Q
Prel
Point 3 |  | Q |  |  |  | pas forcément à conserver
Prel
Point 4 |  | Q
Prel
Point 5 |  | Q
Prel
Point 6 |  | Q
Prel
Point 7 |  | Q
Prel
Point 8 |  | Q
Prel
Point 9 |  | Q
Prel
Point 10 |  | Q
Prel
Point 11 |  | Q
Prel
Point 12 |  | Q
Prel
Note on E9: Cette note prend en compte le score des équipements en débitmétrie et en échantillonnage, ainsi que le système qualité interne

## SA_GRILLE_STEU (hidden)
Point 1 |  |  |  | Point 2 |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson |  |  |  | Clapet
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Oui |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
|  | 0 |  |  |  | 0
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Vanne de prélèvement asservie
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Oui |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Validé |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0

## Critères (hidden)
Critères d'évaluation
N° | Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) |  |  |  | Canal Venturi |  |  |  | Seuil |  |  |  | Caisson |  |  |  | Loi COACHs |  |  |  | Modélisation |  |  |  | Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | Clapet |  |  |  | Hauteur/Vitesse |  |  |  | Détecteur de surverse |  |  |  | Préleveur Automatique |  |  |  | Vanne de prélèvement asservie |  |  |  | Prélèvement ponctuel |  |  |  | Thermomètre |  |  |  | Pluviomètre
| Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3
2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | La sonde de mesure de hauteur d'eau est-elle installée conformément aux prescriptions définies dans l'étude loi COACHs ? |  | 10 | LISTE_3 | La sonde de mesure de hauteur d'eau est-elle installée conformément aux prescriptions définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du clapet est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 20 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? |  | 20 | LISTE_3 | La sonde est-elle installée conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Dans le canal de rejet, au centre de l'écoulement, à 2/3 de la profondeur et façon à être toujours immergé et à l'ombre. | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. | 20 | LISTE_3
3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | Le caisson et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_3 | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions définies dans l'étude loi COACHs (pente, orifice, exutoire, clapet…) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les conditions initiales de mise en œuvre de la loi, telles que définies dans l'étude spécifique, sont-elles respectées (Pas de modification du génie civil ou du régime hydraulique,…) ? |  | 10 | LISTE_2 | Le débitmètre est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le clapet et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions du constructeur ou à l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de vitesse est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du point de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? |  | 20 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | Le modalités d'échantillonnage permettent-elles de prélever un échantillon représentatif du rejet (fréquence de prélèvement, en plusieurs points représentatifs, ...) ? |  | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la sonde, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). | 20 | LISTE_3
4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du débitmètre sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_2 | Le capteur est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 20 | LISTE_3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part la mesure de la température réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1°C) ? |  | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3
5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est ce qu'un bilan matière (volume pompé / mesuré ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | L'écoulement au niveau de l'organe de mesure est-il conforme aux prescriptions du constructeur ? | En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval du clapet, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval des capteurs, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part les résultats de mesure des temps de déversement obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour la durée totalisée (à minima 20min ou 4 pas d'enregistrement) EMT ± 1 évènement pour le nombre d'évènements simulés (à minima 5) |  | 20 | LISTE_3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux usées réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? |  | 20 | LISTE_3 |  |  |  |  | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  | 30 | LISTE_3
6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontré et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation de l'inclinomètre respecte t-elle les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 20 | LISTE_2 | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5 minutes ? |  | 5 | LISTE_2 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3
7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part, sont-ils cohérents (EMT ±1°) ? |  | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | 20 | LISTE_2 | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15 minutes? |  | 5 | LISTE_2 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | 5 | LISTE_2
8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des vitesses obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part sont-ils cohérents (EMT ±10%)°? | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible, est ce qu'il existe un contrôle de cohérence des données qui atteste d'un bon fonctionnement (EMT ± 10 %) ? | Le contrôle de cohérence peut être établi par rapport aux données des années antérieures ou d'un autre point de mesure ou d'un modèle mathématique. | 20 | LISTE_2 |  |  |  |  | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | 5 | LISTE_2 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | 15 | LISTE_2
9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  | 20 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Si une mesure comparative est impossible, est ce que l'exploitant fait réaliser un contrôle électronique du débitmètre, ou un recalibrage sur banc d'essai des capteurs ? Le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 |  |  |  | LISTE_3 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | 15 | LISTE_2 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | 30 | LISTE_2
10 | [8 empty] | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | [12 empty] | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 |  |  |  |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Vitesse + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 |  |  |  |  | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | 25 | LISTE_2

## SeuilsComparaison-EMT (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE : DEFINITION DES ECARTS MAXIMUM TOLERES (EMT)
Code SANDRE | Paramètres | Unités | Limites de quantification | Seuil de comparaison | Concentration supérieure au seuil de comparaison et inférieure ou égale à | Ecart Maximum Toléré | Concentration supérieure à | Ecart Maximum Toléré
1313 | DBO5 | en mg/l de O2 | 3 | 15 | 80 | 30% | 80 | 20%
1314 | DCO | en mg/l de O2 | 30 | 80 | 250 | 20% | 250 | 10%
6396 | ST DCO | en mg/l de O2 | 10 | 20 | 150 | 20% | 150 | 10%
1305 | MEST | en mg/l | 2 | 15 | 60 | 30% | 60 | 20%
1319 | NKJ (N) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1551 | NGL | en mg/l de N | 1 | 6 |  |  | 6 | 20%
1335 | NH4 (NH4) | en mg/l de NH4+ | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1339 | NO2 (NO2) | en mg/l de NO2 | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1340 | NO3 (NO3) | en mg/l de NO3 | 1 | 5 |  |  | 5 | 20%
1350 | PT | en mg/l de P | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1369 | As | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1388 | Cd | en mg/l | 0.001 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1389 | Cr | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1392 | Cu | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1387 | Hg | en mg/l | 0.0002 | 0.005 | 0.01 | 60% | 0.01 | 30%
1386 | Ni | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1382 | Pb | en mg/l | 0.002 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1383 | Zn | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1106 | AOX | en mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 60% | 0.5 | 30%
1841 | COT | en mg/l | 0.3 | 5 | 15 | 30% | 15 | 10%
1798 | Conductivité
1337 | Cl | en mg/l | 5
1799 | MS | en g/l |  |  |  | 20% |  | 5% | si S4
Le cacul des écarts analytiques est effectué si l'un des deux ou les deux résultats sont au dessus du seuil de comparaison. L'écart est calculé par rapport à la moyenne des 2 valeurs.
Note on J27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En attente du retour de RMC si % ou mg/l

## LimitequantificationSDE (hidden)
LIMITES DE QUANTIFICATION POUR LES SDE
Code SANDRE | Paramètres | Limites de quantification | Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
1458 | Anthracène | 0,010 µg/l | 100
1114 | Benzène | 1,0 µg/l | 10
1115 | Benzo(a)pyrène | 0,010 µg/l | 100
1116 | Benzo(b)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1117 | Benzo(k)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1118 | Benzo(ghi)pérylène | 0,005 µg/l | 1000
6616 | Di(2-éthylhexyl)phtalate DEHP | 1,0 µg/l | 10
1497 | Ethylbenzène | 1,0 µg/l | 10
1191 | Fluoranthène | 0,010 µg/l | 100
1204 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,005 µg/l | 1000
1517 | Naphtalène | 0,050 µg/l | 10
6598 | Nonylphénols mélange | 0,5 µg/l | 50
6600 | p-Octylphénol mélange | 0,5 µg/l | 100
1278 | Toluène | 1 µg/l | 10
2879 | Tributylétain cation | 0,02 µg/l | 1000
1780 | Xylènes | 2 µg/l | 10