## Pluvio
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION / RESEAU : |  |  |  | LOCALISATION : |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  |  | CODE POINT : |  |  | NOM(S) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE : |  |  |  | TYPE EQUIPEMENT : |  |  | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT : |  |  |  | TYPE DE MATERIEL : | Pluviomètre |  | CONDITION(S) METEO :
CONTRÔLE DE L'ÉQUIPEMENT
Équipement existant sur site
| Marque de l'équipement : |  |  |  |  | Localisation exacte du dispositif :
| Modèle de l'équipement : |  |  |  |  | Report en supervision (O/N) :
| Type d'appareil : |  |  |  |  | Diamètre du pluviomètre (cm) :
| Résolution : |  |  |  |  | Poids de l'impulsion :
Fréquence de vérification :
Vérification de la hauteur de précipitation
| Mesure Exploitant |  | Mesure Intervenant | Écart (EMT ± 1 unité)
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
|  |  |  | - | [6 empty] | -1
Non contrôlé
ÉVALUATION
Pluviomètre
| Libellé des critères |  |  |  | Informations sur le critère |  |  | Evaluation | Note | Points | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  |  |  | 0 | 10 | LISTE_3
| 2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  |  | Non contrôlé | 0 | 20 | LISTE_3
| 3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles (mur, arbres, etc…). |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  |  |  | 0 | 20 | LISTE_3
| 5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? |  |  | - |  |  | Non contrôlé | 0 | 30 | LISTE_3
| Commentaires | [7 empty] | Score
[8 empty] | Non Validé | 0
AXES D'AMÉLIORATION

## Critères
Critères d'évaluation
| Q en charge | [19 empty] | Q Gravitaire | [35 empty] | Préleveur | [11 empty] | Autres équipements
N° | Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) |  |  |  | Organe déprimogène (pito...) |  |  |  | Débitmètre Ultrason |  |  |  | Compteur mécanique |  |  |  | Canal Venturi |  |  |  | Seuil |  |  |  | Caisson |  |  |  | Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) |  |  |  | Modélisation |  |  |  | Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | Clapet |  |  |  | Hauteur/Vitesse |  |  |  | Détecteur de surverse |  |  |  | Préleveur Automatique |  |  |  | Vanne de prélèvement asservie |  |  |  | Prélèvement ponctuel |  |  |  | Thermomètre |  |  |  | Pluviomètre
| Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3
2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ainsi que les prescriptions propres à la loi ? |  | 10 | LISTE_3 | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ainsi que les prescriptions définies dans l'étude de modélisation ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du clapet est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur de hauteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | - | 20 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | - | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? | - | 20 | LISTE_3 | La sonde est-elle installée conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Dans le canal de rejet, au centre de l'écoulement, à 2/3 de la profondeur et façon à être toujours immergé et à l'ombre. | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. | 20 | LISTE_3
3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils exempts de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils exempts de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | Le caisson et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions en vigueur ? Le caisson est-il exempt de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | - | 10 | LISTE_3 | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions propres à la loi (pente, influences amont / aval, …) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les conditions initiales de mise en œuvre de la loi, telles que définies dans l'étude spécifique, sont-elles respectées (Pas de modification du génie civil ou du régime hydraulique,…) ? |  | 10 | LISTE_2 | Le débitmètre est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le clapet et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions du constructeur ou à l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de vitesse est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du point de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | - | 20 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | Le modalités d'échantillonnage permettent-elles de prélever un échantillon représentatif du rejet (fréquence de prélèvement, en plusieurs points représentatifs, ...) ? | - | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la sonde, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles (mur, arbres, etc…). | 20 | LISTE_3
4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_2 | Le capteur est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 20 | LISTE_3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | - | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part la mesure de la température réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1°C) ? | - | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3
5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est ce qu'un bilan matière (volume pompé / mesuré ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé". Cette question n'est pas rédhibitoire et il n'est pas demandé de faire une seconde visite, avec écoulement, pour y répondre | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval du clapet, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval des capteurs, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part les résultats de mesure des temps de déversement obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour la durée totalisée (à minima 20min ou 4 pas d'enregistrement) EMT ± 1 évènement pour le nombre d'évènements simulés (à minima 5) | - | 20 | LISTE_3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux usées réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? | - | 20 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? | - | 30 | LISTE_3
6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontré et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 20 | LISTE_2 | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5 minutes ? | - | 5 | LISTE_2 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | - | question non applicable | 0 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part, sont-ils cohérents (EMT ±1°) ? | - | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | - | 20 | LISTE_2 | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15 minutes? | - | 5 | LISTE_2 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvements par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3 | La vanne de prélèvement est-elle asservie au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-elle un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvements par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_2 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part sont-ils cohérents (EMT ±10%)°? | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible, est ce qu'il existe un contrôle de cohérence des données qui atteste d'un bon fonctionnement (EMT ± 10 %) ? | Le contrôle de cohérence peut être établi par rapport aux données des années antérieures ou d'un autre point de mesure ou d'un modèle mathématique. | 20 | LISTE_2 | - | - |  | LISTE_6 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | - | 5 | LISTE_2 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | - | 5 | LISTE_2 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | - | question non applicable | 0 | LISTE_1 | Si une mesure comparative est impossible, est ce que l'exploitant fait réaliser un contrôle électronique du débitmètre, ou un recalibrage sur banc d'essai des capteurs ? Le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_2 | - | - |  | LISTE_6 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | - | 15 | LISTE_2 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | - | 15 | LISTE_2 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
10 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_6 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Vitesse + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | - | - |  | LISTE_6 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | - | 25 | LISTE_2 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | - | 30 | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
|  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 140 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## PARAM
Equipement Q | Equipement Prel | Type | Liste des statuts | Code | Code | Liste des statuts | Liste des statuts | CODE_SANDRE_3
Canal Venturi | Préleveur Automatique | Débimètre DEM | Validé | A2 | A1 | Oui | Agréé | A2 | Déversoir en tête de station
Débitmètre électromagnétique (Eau) | Vanne de prélèvement asservie | Débimètre gravitaire | Non validé | A3 | R1 | Non | Non agréé | A3 | Entrée Station
Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) | Prélèvement ponctuel | Préléveur | Non contrôlé | A4 | R2 |  |  | A4 | Sortie Station
Seuil |  |  | Réserve | A5 | R3 |  |  | A5 | By-pass
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6 | Boue produite
Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7 | Apport extérieur file(s) « eau »
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | S1 |  |  |  | A8 | Sortie station pour utilisation des eaux usées traitées
Clapet |  |  |  | S2 |  |  |  | S1 | Entrée station (effluent « eau »)
Détecteur de surverse |  |  |  | S3 |  |  |  | S2 | Sortie Station (effluent « eau »)
Modélisation |  |  |  | S5 |  |  |  | S3 | By-pass
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S12 |  |  |  | S4 | Boue extraite de la file « eau » avant traitement
Point non existant |  |  |  | S16 |  |  |  | S5 | Apport extérieur de boue
|  |  |  | A1 |  |  |  | S6 | Boue évacuée après traitement
|  |  |  | R1 |  |  |  | S7 | Apport extérieur en huiles/graisses
|  |  |  | A8 |  |  |  | S8 | Huiles / graisses produites avant traitement
|  |  |  | S19 |  |  |  | S9 | Huiles / graisses produites et évacuées sans traitement
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5 | LISTE_6 |  | S10 | Sable évacué
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé | Non applicable |  | S11 | Refus de dégrillage évacué
Non | Non validé | Non validé | Non validé |  | Entre 5 et 10% |  |  | S12 | Apport extérieur de matières de vidange
Non applicable | Non contrôlé | Non contrôlé | Non contrôlé |  | Non validé (>10%) |  |  | S13 | Apport extérieur de produits de curage
| Non applicable | Réserve | Réserve |  | Non contrôlé |  |  | S14 | Réactifs utilisés (file « eau »)
|  | Non applicable | Non validé (absence d'équipement) |  | Non applicable |  |  | S15 | Réactifs utilisés (file « boue »)
|  |  | Non validé (équipement insuffisant) |  |  |  |  | S16 | Déversoir en tête de station
|  |  | Non applicable |  |  |  |  | S17 | Boue évacuée sans traitement
Type équipement : débimètre | [7 empty] | S18 | Autre apport extérieur file(s) « eau »
Q en charge | Q Gravitaire | Equipement de contrôle H | Type réseau | Q en charge boues |  |  |  | S19 | Sortie de station pour utilisation des eaux usées traitées
Débitmètre électromagnétique (Eau) | Canal Venturi | Réglet | Mixte | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) |  |  |  | A1 | Déversoir d'orage
Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) | Seuil | Sonde | Unitaire |  |  |  |  | R1 | Déversoir du système de collecte non soumis à autosurveillance réglementaire
Organe déprimogène (pito...) | Caisson | Câble | Séparatif |  |  |  |  | R2 | Point caractéristique du système de collecte
Débitmètre Ultrason | Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) | [6 empty] | R3 | Effluent non domestique arrivant dans le système de collecte
Compteur mécanique | Débitmètre électromagnétique partiellement plein
Clapet
Détecteur de surverse
Modélisation
Hauteur/Vitesse
Listes fiches terrain
Asservissement | Conformité | Type_capteur | Satisfaction | Fréquence | Conditions météo | Montage sonde
Au débit | Conforme | Ultrason | Satisfaisant | Journalière | Temps sec | En direct
Au temps | Non conforme | Radar | Non satisfaisant | Hebdomadaire | Temps de pluie | En V
Inconnu | Non vérifié | Piezo | Non vérifié | Mensuelle | Inconnues | En W
| Non vérifiable | Bulle à bulle |  | Bimensuelle |  | En N
|  | Autre |  | Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Autre