## REX controleurs (hidden)
REX des controleurs
Cet onglet est dédié aux SATESE, organismes de controles, .. Afin de nous faire vos retours d'expérience (REX), nous soumettre des propositions d'améliorations et/ou de nous préciser vos incompréhensions
Les agences de l'eau vous remercient de votre contribution dans l'harmonisation nationale des pratiques et du temps que vous y aurez accordé

## SA_GRILLE_STEU (hidden)
Point 1 |  |  |  | Point 2 |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson |  |  |  | Clapet
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Oui |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
|  | 0 |  |  |  | 0
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Vanne de prélèvement asservie
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Oui |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Validé |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0

## SYNTHESE_SCL (hidden)
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DU RESEAU : | [11 empty] | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE SCL : | #REF! |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage :
Organisme de contrôle : | #REF! |  |  |  | NOM du controleur :
Laboratoire(s) de contrôle : | #REF! |  |  |  | Laboratoire(s) STEU :
Evaluation par point |  |  |  | Evaluation documentaire | [5 empty] | Evaluation controleur | Commentaire évaluation
POINTS RESEAU |  | Score /100 |  | MAS à jour
Point 1 |  | #N/A |  | Système qualité interne suivi AS
Point 2 |  |  |  | commun à tous les points
Point 3 |  | #N/A |  | Connaissance réseau | [6 empty] | Commentaires
Point 4 |  |  |  | Nombre de points total A1/R1
Point 5 |  |  |  | Nombre de points controlés
Point 6 |  |  |  | Nombre de points conformes
Point 7 |  |  |  | Evaluation des pratiques analytiques
Point 8 |  |  |  |  | Fract. | T°C | Délai Tr. |  | Commentaires
Point 9 |  |  |  | Eau |  |  |  |  | 0
Point 10
Point 11
Point 12
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME DE COLLECTE
Détails des équipements contrôlés | [5 empty] | Score /100 | Score analyses /100 | Commentaire évaluation par équipement
Code | Libellé |  | Info. Equipement | Evaluation controleur
Point 1 |  | Q | Caisson |  |  | 0
|  | Prel | Préleveur Automatique |  |  | 0
Point 2 |  | Q
Prel
Point 3 |  | Q |  |  |  | pas forcément à conserver
Prel
Point 4 |  | Q
Prel
Point 5 |  | Q
Prel
Point 6 |  | Q
Prel
Point 7 |  | Q
Prel
Point 8 |  | Q
Prel
Point 9 |  | Q
Prel
Point 10 |  | Q
Prel
Point 11 |  | Q
Prel
Point 12 |  | Q
Prel
Note on E9: Cette note prend en compte le score des équipements en débitmétrie et en échantillonnage, ainsi que le système qualité interne

## SA_GRILLE_SCL (hidden)
Point 1 |  |  |  | Point 2 |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0
Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0

## Controle_Pluvio_Thermo (hidden)
| SONDE TEMPERATURE | Point 1 | A4 |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? | Non contrôlé
| L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? |  |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? | Non validé |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C?
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PLUVIOMETRE | Point 1 |  |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
| Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ?
| Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol)
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ?
| Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ?
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## Descriptif
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : |  | Système test
Code agglomération : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Code STEU : |  |  |  | Exploitant de la station |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Nom STEU : |  |  |  | Exploitant du réseau |  |  |  | Nom du controleur : | François
Code du système de collecte : |  |  |  | Nom du Labo |  |  |  | Conditions météo | Temps de pluie
Nom système de collecte : |  |  |  | Agrément
Système de collecte
Liste des équipements du système de collecte par point
Actif | Libellé de l'équipement | Point | Localisation | Type | Type équipement | Laboratoire | Pluviométre de référence |  | gérer les cas ou il n'y a aucune ligne => le style est perdu
Oui | DO1_GRAV | DO1 | A1 | Débimètre en gravitaire | Seuil |  | PLUVIO_SCL_Pluvio | Gérer l'équipement
Oui | DO1_Prel | DO1 | A1 | Préléveur | Préleveur Automatique |  | PLUVIO_SCL_Pluvio | Gérer l'équipement
Oui | DO2_DEM | DO2 | A1 | Débimètre en charge | Débitmètre électromagnétique (eau) |  | PLUVIO_SCL_Pluvio | Gérer l'équipement
Attention : unicité par point et par type d'équipement
Ajouter un équipement réseau
Liste des pluviométres du réseau
Actif | Libellé de l'équipement
Oui | PLUVIO_SCL_Pluvio | Gérer l'équipement | Si pas de pluviomètre, veuillez ajouter en commentaire la provenance des données
Ajouter un pluviomètre réseau
Système de traitement
Liste des équipements du système de traitement
Actif | Libellé de l'équipement | Localisation | Type | Type équipement | Laboratoire
Oui | A4_T1 | A4 | Sonde de température |  |  | Gérer l'équipement
Oui | A3_Prel | A3 | Préléveur | Préleveur Automatique |  | Gérer l'équipement
Oui | A3_DEM | A3 | Débimètre en charge | Débitmètre électromagnétique (eau) |  | Gérer l'équipement
Oui | A4_Prel | A4 | Préléveur | Préleveur Automatique |  | Gérer l'équipement
Oui | A4_Grav | A4 | Débimètre en gravitaire | Seuil |  | Gérer l'équipement
Attention : unicité par localisation et par type d'équipement
Ajouter un équipement station
|  | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre (o/n)? | Oui | si oui, veuillez indiquer l'identifiant du pluviomètre
Actif | Code de l'équipement |  |  | Si pas de pluviomètre (non), veuillez ajouter en commentaire la provenance des données
Oui | PLUVIO_SCL_Pluvio | Gérer l'équipement
Evaluation documentaire
Evaluation controleur
| Manuel d'Autosurveillance à jour et validé ou en cours d'expertise |  |  | Non contrôlé
| Système qualité interne suivi Autosurveillance |  |  | Non contrôlé |  | Veuillez remplir la feuille "Qualité"
Commentaires

## SYNTHESE
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DE LA STATION de traitement : | [19 empty] | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE STEU : |  | #REF! |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage :
Organisme de contrôle : |  | #REF! |  |  |  | NOM du controleur :
Laboratoire(s) de contrôle : |  | #REF! |  |  |  | Laboratoire(s) STEU :
Evaluation par point |  |  |  |  | Evaluation documentaire | [6 empty] | Evaluation controleur | [6 empty] | Commentaire évaluation
ENTREE et SORTIE |  |  | Score /100 |  | MAS à jour |  |  |  | Non contrôlé | [11 empty] | Proposer une maquette
Point A3 |  |  | #REF! |  | Système qualité interne suivi AS |  |  |  | Non contrôlé
Point A4 | Q |  | #REF! |  | Evaluation des pratiques analytiques
[6 empty] | Fract. | T°C | Délai Tr. | [6 empty] | AquaRef
DEVERSEMENT STATION |  |  | Score /100 |  | Eau | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | SDE |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Point A2
Point A5 | [18 empty] | Commentaire évaluation
[6 empty] | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Délai Tr.
BOUE et Apports extérieurs |  |  | Score /100 |  | Boue | #REF! | #REF! | #REF!
Point A6
Point A7 |  |  |  |  | Autres évaluations | [13 empty] | Commentaire évaluation
[6 empty] | A4- | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | Sonde température | [5 empty] | Pluviomètre
Commentaire général
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D'ÉPURATION
Détails des équipements contrôlés | [6 empty] | Score /100 | N° des critères | [9 empty] | Commentaire évaluation par équipement
Code |  | Libellé |  | Info. Equipement | Evaluation controleur |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Point 1 | A4 |  | Q | Caisson |  |  | 0 | N° des critères 1: Oui
| A4 |  | Prel | Vanne de prélèvement asservie |  |  | 0 | N° des critères 1: Oui; N° des critères 2: Validé
Point 2 |  |  | Q | Clapet |  |  | 0
Prel
Point 3 |  |  | Q
Prel
Point 4 |  |  | Q
Prel
Point 5 |  |  | Q
Prel
Point 6 |  |  | Q
Prel
Point 7 |  |  | Q
Prel
Point 8 |  |  | Q
Prel
Point 9 |  |  | Q
Prel
Point 10 |  |  | Q
Prel
Point 11 |  |  | Q
Prel
Point 12 |  |  | Q
Prel

## Analytique
| CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | [9 empty] | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne
Nom système d'assainissement : |  |  | Système test
| Code agglomération : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
| Code STEU : |  |  |  | Exploitant de la station |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
| Nom STEU : |  |  |  | Exploitant du réseau |  |  |  | Nom du controleur : | François
| Code du système de collecte : |  |  |  | Nom du Labo |  |  |  | Conditions météo | Temps de pluie
| Nom système de collecte : |  |  |  | Agrément
Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ?
Score Pénalité (6)
[5 empty] | Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE ? | Non contrôlé |  | 0%
[5 empty] | Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 ? | Non contrôlé |  | 0%
[5 empty] | La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C ? | Non contrôlé |  | 0%
[5 empty] | Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons | Non contrôlé |  | 0%
[8 empty] | Total pénalité | 0%
Les analyses sont-elles correctement effectuées ?
Coef
Note forcée à 100 en cas de réalisation par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement, ou à défaut procédant annuellement à un exercice concluant d’intercalibration avec un laboratoire agréé |  |  |  |  | Non | Nombre d'analyses ayant fait l'objet d'un comparatif : |  | 0 | valeur doivent venir des tableaux ci-dessous | 0
[6 empty] | Nombre de résultats analytiques conformes : |  | 0
|  |  |  | Score total |  | 0
Dupliquer ce bloc en cas de comparatif multiple
Comparatif analytique
voir si possible d'avoir une liste déroulante affinée en fonction des préléveurs déclarés
| Localisation |  | A3 |  | Date du comparatif
| Le comparatif est-il effectué à partir des prélévements d'une autre station ? |  |  |  | Si oui, préciser :
le code de la station
Nom de la station
| Paramètres | LQ en mg/l | Etablissement Concentration en mg/l | COFRAC | Labo de contrôle Concentration en mg/l | COFRAC | Nb Analyses | Nb conformes
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Ecart (%) | Conformité
| DBO5 | 3 |  |  |  |  | -
| DCO | 30 |  |  |  |  | -
| ST DCO | 10 |  |  |  |  | -
| MEST | 2 |  |  |  |  | -
| NKJ (N) | 0.5 |  |  |  |  | -
| NGL | 1 |  |  |  |  | -
| NH4 (NH4) | 0.5 |  |  |  |  | -
| NO2 (NO2) | 0.05 |  |  |  |  | -
| NO3 (NO3) | 1 |  |  |  |  | -
| PT | 0.05 |  |  |  |  | -
| As | 0.005 |  |  |  |  | -
| Cd | 0.001 |  |  |  |  | -
| Cr | 0.005 |  |  |  |  | -
| Cu | 0.005 |  |  |  |  | -
| Hg | 0.0002 |  |  |  |  | -
| Ni | 0.005 |  |  |  |  | -
| Pb | 0.002 |  |  |  |  | -
| Zn | 0.005 |  |  |  |  | -
| AOX | 0.01 |  |  |  |  | -
| COT | 0.3
| Conductivité | 0
| Cl | 5 |  |  |  |  | -
Commentaires
| Localisation |  | A4 |  | Date du comparatif
| Le comparatif est-il effectué à partir des prélévements d'une autre station ? |  |  |  | Si oui, préciser :
le code de la station
Nom de la station
| Paramètres | LQ en mg/l | Etablissement Concentration en mg/l | COFRAC | Labo de contrôle Concentration en mg/l | COFRAC | Nb Analyses | Nb conformes
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Ecart (%) | Conformité
| DBO5 | 3 |  |  |  |  | -
| DCO | 30 |  |  |  |  | -
| ST DCO | 10 |  |  |  |  | -
| MEST | 2 |  |  |  |  | -
| NKJ (N) | 0.5 |  |  |  |  | -
| NGL | 1 |  |  |  |  | -
| NH4 (NH4) | 0.5 |  |  |  |  | -
| NO2 (NO2) | 0.05 |  |  |  |  | -
| NO3 (NO3) | 1 |  |  |  |  | -
| PT | 0.05 |  |  |  |  | -
| As | 0.005 |  |  |  |  | -
| Cd | 0.001 |  |  |  |  | -
| Cr | 0.005 |  |  |  |  | -
| Cu | 0.005 |  |  |  |  | -
| Hg | 0.0002 |  |  |  |  | -
| Ni | 0.005 |  |  |  |  | -
| Pb | 0.002 |  |  |  |  | -
| Zn | 0.005 |  |  |  |  | -
| AOX | 0.01 |  |  |  |  | -
| COT | 0.3
| Conductivité | 0
| Cl | 5 |  |  |  |  | -
Commentaires
Ajouter un comparatif analytique

## Qualité
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : |  | Système test
Code agglomération : |  | code_test | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Code STEU : |  |  | Exploitant de la station |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Nom STEU : |  |  | Exploitant du réseau |  | Nom du controleur : | François
Code du système de collecte : |  |  | Nom du Labo |  | Conditions météo | Temps de pluie
Nom système de collecte : |  |  | Agrément
Système qualité
Manuel d’autosurveillance
1 | Le manuel d’autosurveillance est-il présent sur la station ? |  |  | Format & Numéro de version Date de signature par l’agence de l’eau
2 | Est-ce qu’il s’agit d’un manuel système, avec la partie réseau de collecte détaillée dans son intégralité ?
3 | Est-ce que le manuel est à jour ? |  |  | Dans la négative, préciser les éléments manquants : Numéro de version, date d’envoi…
4 | Si la réponse 3 est négative, est ce qu’une version actualisée a été envoyée à l’agence de l’eau pour expertise ? |  |  | si les réponses 3 et 4 sont non, l'évaluation est forcement Non validé
Commentaires
Procédures de contrôles internes des débitmètres
5 | Comparaison des volumes hebdomadaires ou mensuels entrée /sortie station (EMT ± 10 %) ? |  |  | Préciser la fréquence Vérifier la formule utilisée
6 | Débitmètre en charge : Contrôle du zéro et de plusieurs débits si possibilité de se caler sur des débits de pompes EMT ± 5 % sur le débit (Q) |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles
7 | Débitmètres à surface libre : Contrôle du zéro hydraulique Contrôle de la relation Hauteur / Débit Si écoulement permanent, contrôle de la hauteur d’eau affichée sur le dispositif Si écoulement occasionnel, simulation de 3 hauteurs dans la gamme de mesure (20%, 60%, 80%) Points A3 et A4 : EMT ± 5 % sur le débit (Q) Points A2 et A5 : EMT ± 10 % sur le débit (Q) |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles
8 | Contrôle électronique ? (biannuel si mesure comparative impossible et bilan eau non cohérent) |  |  | Date du dernier étalonnage Joindre le certificat en annexe
9 | Recalibrage sur banc ? (tous les 7 ans si mesure comparative impossible et bilan eau non cohérent) |  |  | Date du dernier étalonnage Joindre le certificat en annexe
10 | Contrôle du report en supervision ? |  |  | Préciser la fréquence
Commentaires :
Procédures de contrôles internes des échantillonneurs
11 | Volume unitaire prélevé (≥ 50 ml) ? |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles
12 | Répétitivité (EMT ≤ 5 %) ? |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles
13 | Vitesse ascensionnelle (V ≥ 0,5 m/s) ? |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles
14 | Comparaison du volume prélevé/volume théorique (EMT ≤ 10 %) à chaque bilan ? |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles Vérifier les formules utilisées
15 | Suivi de la température dans l’enceinte du préleveur (EMT = 5°C ± 3°C) à chaque bilan ? |  |  | Préciser la fréquence Date des 3 derniers contrôles Vérifier les formules utilisées
Commentaires :
Procédures de contrôles des autres matériels
16 | Thermomètres |  |  | Préciser les modalités de contrôle et les fréquences
17 | Pluviomètre |  |  | Préciser les modalités de contrôle et les fréquences
18 | Balances |  |  | Préciser les modalités de contrôle et les fréquences
19 | Chronomètre |  |  | Préciser les modalités de contrôle et les fréquences
Commentaires :
Traçabilité des contrôles internes
20 | Les contrôles internes sont-ils tous tracés ? |  |  | Sinon lesquels ?
Commentaires :
Fiches de non-conformité ou d’action corrective
21 | Des fiches de non-conformité ont-elles été produites ? |  |  | Si Oui, date et pourquoi ?
22 | Le cadre de surveillance (Paramètres à suivre et fréquences), est-il conforme au programme d’autosurveillance ? |  |  | Si Oui, date et pourquoi ?
Commentaires :
Transmission des données d’autosurveillance
23 | Les données d’autosurveillance sont-elles déposées dans le portail national VERSEAU ? |  |  | Procéder à un contrôle en choisissant un bulletin d’analyse
24 | Le cadre de surveillance (Paramètres à suivre et fréquences), est-il conforme au programme d’autosurveillance ?
Informer l’exploitant de la nécessité d’utiliser le logiciel des polices de l’eau MESURESTEP, ou tout autre logiciel permettant de générer des fichiers SANDRE 3.0
Commentaires :
Contrôles externes des dispositifs d’autosurveillance
25 | La station de traitement des eaux usées fait-elle l’objet de contrôles biannuels de ses dispositifs d’autosurveillance ? |  |  | Si Oui, fréquence et nom de l’organisme ?
26 | Les contrôles ont-ils été effectués par des organismes habilités (*)
27 | Le rapport est-il déposé et les notes sont-elles saisies dans le portail Mesures des Rejets (MR) ?
(*) Le contrôle du dispositif d’autosurveillance peut être réalisé jusqu’au 1er janvier 2028 par un SATESE non habilité pour les communes éligibles à l’assistance technique ou par un organisme habilité pour la réalisation des diagnostics de fonctionnement sur site des dispositifs d’autosurveillance, la liste est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau.
Commentaires :
Evaluation globale du contrôleur
28 | Existe-il un système qualité performant et les résultats analytiques sont-ils déposés selon le scénario d'échange en vigueur ? |  |  | Non contrôlé

## AnalysesComparatives (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final |  | Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final
Point 1 |  | #REF! | è |  |  | Point 7 |  | #REF! | è
Point 2 |  | #REF! | è |  |  | Point 8 |  | #REF! | è
Point 3 |  | #REF! | è |  |  | Point 9 |  | #REF! | è
Point 4 |  | #REF! | è |  |  | Point 10 |  | #REF! | è
Point 5 |  | #REF! | è |  |  | Point 11 |  | #REF! | è
Point 6 |  | #REF! | è |  |  | Point 12 |  | #REF! | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC
3 - File BOUE : L'échantillonnage et les analyses sont elles correctement effectuées ?
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h* après la fin du prélèvement ?
| Note forcée à 10 en cas de rendu sous agrément |  |  |  | #REF! | Point 1 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 2 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 3 | è

## AnalysesComparatives_SCL (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE - RESEAU
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
1 - Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ? | [8 empty] | Score Pénalité (6) | Commun à tous les points
SDE | [5 empty] | Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE (1) ?
Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 (2) ?
[6 empty] | La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C (3) ? |  |  |  | renommer la feuille en fractionnent, transport
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h(4)(5) après la fin du prélèvement ?
Commentaires
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous agrément du ministère de l'environnement | Score analyses(8) |  | Coef final | Analyses rendues sous COFRAC? | Score analyses(8) |  |  | Coef final
Point 1 | #REF! | è |  | Point 7 | #REF! |  | è
Point 2 | #REF! | è |  | Point 8 | #REF! |  | è
Point 3 | #REF! | è |  | Point 9 | #REF! |  | è
Point 4 | #REF! | è |  | Point 10 | #REF! |  | è
Point 5 | #REF! | è |  | Point 11 | #REF! |  | è
Point 6 | #REF! | è |  | Point 12 | #REF! |  | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC

## PLUVIO_SCL_Pluvio
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
| Nom système d'assainissement : | Système test
| Code SCL : |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 45797
| Libellé du point : | PLUVIO_SCL_Pluvio | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
| Code du point : |  | Exploitant du réseau : |  | Nom du controleur : | François
| Localisation |  | Nom du Labo : |  | Conditions météo : | Temps de pluie
|  |  | Agrément : |  | Présence d'un écoulement :
Localisation exacte du dispositif
Report en supervision (O/N)
Type d'appareil
Contrôle de l'équipement
| Marque de l'équipement existant sur site : | TESTO avec sonde externe | Modèle : |  | N° :
| Diamètre du pluviomètre |  | Poid de l'impulsion
| Marque de l'équipement de contrôle installé : | TESTO avec sonde externe | Modèle : |  | N° :
| Diamètre du pluviomètre |  | Poid de l'impulsion
|  | Mesure Exploitant | Mesure Intervenant | Écart ± 1 unité
-
-
Evaluation
Pluviomètre
| Libellé des critères |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  | Choix LISTE
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  | LISTE_3
2 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? |  |  | 20 | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. |  | LISTE_3
3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  |  | 20 | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). |  | LISTE_3
4 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? |  |  | 20 | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesuret doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". |  | LISTE_3
5 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? |  |  | 30 | 0 |  | LISTE_3
6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score
|  |  |  | 100 | Revoir formule de calcul
Commentaires
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## A4_T1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : | Système test
Code STEU : |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 45797
Libellé du point : | A4_T1 | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : | A4 | Exploitant du réseau : |  | Nom du controleur : | François
Localisation | A4 | Nom du Labo : |  | Conditions météo : | Temps de pluie
|  | Agrément : |  | Présence d'un écoulement :
Localisation exacte du dispositif
Report en supervision (O/N)
Type d'appareil
Contrôle de l'équipement
Marque équipement existant sur site : |  | Modèle : |  | N° :
Marque équipement de contrôle installé : |  | Modèle : |  | N° :
Vérification de la température aux points d'autosurveillance | Type de mesure | Température extérieure | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C | Écart en °C Te - Ti EMT ± 1°C
Eau d'alimentation | Ponctuelle |  |  |  | -
Evaluation
1/ EXAMEN de l'implantation |  | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement |  | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Equipement propre et en bon état
3/ EXAMEN du suivi du dispositif |  | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS
Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
4/ Mesure comparative |  | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C?
EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  |  | Commentaires

## DO1_GRAV
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SCL : |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  |  | DO1_GRAV | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  | DO1 | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Débimètre en gravitaire | Nom du Labo : |  | Conditions météo | Temps de pluie
Localisation : |  |  | A1 | Agrément : |  | Présence d'un écoulement
MESURE DE DÉBIT - Gravitaire
Équipement existant sur site :
|  |  | Marque de l'équipement existant sur site : |  | Planéité, horizontalité :
|  |  | Modèle de l'équipement existant sur site : |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) :
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : |  | Positionnement :
|  |  | Marque de capteur de mesure : |  | Plage horaire de mesure :
|  |  | Type du capteur de mesure : |  | Date de la mesure
Dispositif de contrôle :
Fréquence de vérification sur site :
Équipement de contrôle installé :
|  |  | N° de l'équipement de contrôle : |  | Date du dernier étalonnage :
|  |  | Marque de l'équipement de contrôle : |  | Matériel de contrôle de la hauteur : | Réglet
Modèle de l'équipement de contrôle :
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Tableau de corrélation H/Q
Comparaison des Hauteurs d'eau en mm
Valeur lue sur le matériel de contrôle |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Valeur lue sur la sonde de mesure du site | Écart en mm / Réglet de contrôle du site | Valeur lue sur la sonde de mesure du contrôleur | Écart en mm / Réglet de contrôle du site | Écart en mm / Sonde de mesure du site
0
0
0
0
Non contrôlé
Comparaison des Débits d'eau en m3/h
Valeur donnée par la loi hydraulique |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Débimètre du site | Écart en % / Loi hydraulique | Débitmètre du contrôleur | Écart en % / Loi hydraulique | Écart en % / Débitmètre du site
0
0
0
0
Non contrôlé
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  |  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne des 2 valeurs | Écart en % / moyenne des 2 valeurs
Volume donné par le dispositif |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
Volume reporté en salle de contrôle |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
Non contrôlé
Evaluation
Seuil
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D55+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D55+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D56+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D56+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D57+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D57+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D58+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D58+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 5 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 6 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 7 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 9 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 10 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_1
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
COMMENTAIRES
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## DO1_Prel
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : |  | Système test
Code SCL : |  |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  | DO1_Prel | Exploitant de la station : |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  | DO1 | Exploitant du réseau : |  |  | Nom du controleur : | François
Localisation : |  | A1 | Nom du Labo : |  |  | Conditions météo | Temps de pluie
|  |  | Agrément : |  |  | Présence d'un écoulement
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  |  |  | Asservissement :
Marque de l'échantilonneur : |  |  | Modèle | Longueur tuyau (m) :
Nombre de flacons : |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  |  |  | Non contrôlé
Réfrigéré : |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) :
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml | Essai 2 en ml | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
Non contrôlé
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 | 2 | 3 | Moyenne
Temps (s)
Vitesse (m/s) | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3)
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3)
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F)
Durée
Plage horaire
Nombre / Heure | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) | en % EMT ± 10%
Non contrôlé
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
[6 empty] | Non |  | Non contrôlé
Evaluation
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  |  | Choix LISTE
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  |  | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? |  |  | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
4 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
5 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
6 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
7 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
8 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
9 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | Non contrôlé | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
10 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | Non contrôlé | 25 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
Commentaires
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## DO2_DEM
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SCL : |  |  |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  |  | DO2_DEM | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  | DO2 | Exploitant du réseau : |  | Nom du controleur : | François
Type : |  |  | Débimètre en charge | Nom du Labo : |  | Conditions météo | Temps de pluie
Localisation : |  |  | A1 | Agrément : |  | Présence d'un écoulement
MESURE DE DÉBIT - DEM
Équipement existant sur site :
Marque de l'équipement :
Modèle de l'équipement :
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : |  | Diamètre de la canalisation (mm) :
|  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  | Longueur droite amont (mm) :
|  |  | Plage horaire de mesure : |  | Longueur droite aval (mm) :
|  |  | Fréquence de vérification sur site : |  | Date de la derniére vérification :
Équipement de contrôle installé :
N° de l'équipement :
Marque de l'équipement :
|  |  | Modèle de l'équipement : |  | Date du dernier étalonnage :
|  |  | Principe de mesure : |  | Positionnement :
|  |  | Type de montage des sondes : |  | Gain en dB :
|  |  | Ecartement des sondes (mm) : |  | Indice de qualité :
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5 | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle |  | 100 | 5% |  | 112.5 | -12.5 | -11.11% | Non validé (>10%)
Evaluation
Débitmètre électromagnétique (eau)
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? |  | Non validé (>10%) | 40 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  | LISTE_5
| 5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? |  |  | 20 | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen |  | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? |  |  | 10 | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. |  | LISTE_2
| 9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_1
| 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
COMMENTAIRES
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## A3_Prel
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : |  | Système test
Code STEU : |  |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  | A3_Prel | Exploitant de la station : |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  | A3 | Exploitant du réseau : |  |  | Nom du controleur : | François
Localisation : |  | A3 | Nom du Labo : |  |  | Conditions météo | Temps de pluie
|  |  | Agrément : |  |  | Présence d'un écoulement
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  |  |  | Asservissement :
Marque de l'échantilonneur : |  |  | Modèle | Longueur tuyau (m) :
Nombre de flacons : |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  |  |  | Non contrôlé
Réfrigéré : |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) :
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml | Essai 2 en ml | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
Non contrôlé
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 | 2 | 3 | Moyenne
Temps (s)
Vitesse (m/s) | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3)
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3)
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F)
Durée
Plage horaire
Nombre / Heure | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) | en % EMT ± 10%
Non contrôlé
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
[6 empty] | Non |  | Non contrôlé
Evaluation
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  |  | Choix LISTE
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  |  | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? |  |  | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
4 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
5 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
6 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
7 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
8 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
9 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | Non contrôlé | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
10 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | Non contrôlé | 25 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
Commentaires
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## A3_DEM
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code STEU : |  |  |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  |  | A3_DEM | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  | A3 | Exploitant du réseau : |  | Nom du controleur : | François
Type : |  |  | Débimètre en charge | Nom du Labo : |  | Conditions météo | Temps de pluie
Localisation : |  |  | A3 | Agrément : |  | Présence d'un écoulement
MESURE DE DÉBIT - DEM
Équipement existant sur site :
Marque de l'équipement :
Modèle de l'équipement :
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : |  | Diamètre de la canalisation (mm) :
|  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  | Longueur droite amont (mm) :
|  |  | Plage horaire de mesure : |  | Longueur droite aval (mm) :
|  |  | Fréquence de vérification sur site : |  | Date de la derniére vérification :
Équipement de contrôle installé :
N° de l'équipement :
Marque de l'équipement :
|  |  | Modèle de l'équipement : |  | Date du dernier étalonnage :
|  |  | Principe de mesure : |  | Positionnement :
|  |  | Type de montage des sondes : |  | Gain en dB :
|  |  | Ecartement des sondes (mm) : |  | Indice de qualité :
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5 | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle |  | 100 | 5% |  | 112.5 | -12.5 | -11.11% | Non validé (>10%)
Evaluation
Débitmètre électromagnétique (eau)
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? |  | Non validé (>10%) | 40 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. |  | LISTE_5
| 5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? |  |  | 20 | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen |  | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? |  |  | 10 | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. |  | LISTE_2
| 9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_1
| 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
COMMENTAIRES
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## A4_Prel
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nom système d'assainissement : |  | Système test
Code STEU : |  |  | Nom du maitre d'ouvrage : | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  | A4_Prel | Exploitant de la station : |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  | A4 | Exploitant du réseau : |  |  | Nom du controleur : | François
Localisation : |  | A4 | Nom du Labo : |  |  | Conditions météo | Temps de pluie
|  |  | Agrément : |  |  | Présence d'un écoulement
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  |  |  | Asservissement :
Marque de l'échantilonneur : |  |  | Modèle | Longueur tuyau (m) :
Nombre de flacons : |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  |  |  | Non contrôlé
Réfrigéré : |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) :
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml | Essai 2 en ml | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
Non contrôlé
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 | 2 | 3 | Moyenne
Temps (s)
Vitesse (m/s) | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3)
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3)
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F)
Durée
Plage horaire
Nombre / Heure | [7 empty] | Non contrôlé
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) | en % EMT ± 10%
Non contrôlé
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
[6 empty] | Non |  | Non contrôlé
Evaluation
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  |  | Choix LISTE
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  |  | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? |  |  | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
4 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
5 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
6 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
7 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D65+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
8 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | Non contrôlé | 5 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D66+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
9 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | Non contrôlé | 15 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D67+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
10 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | Non contrôlé | 25 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D68+2, MATCH(D$57, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
Commentaires
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## A4_Grav
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code STEU : |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 2025-05-20
Libellé équipement : |  |  | A4_Grav | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  | A4 | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Débimètre en gravitaire | Nom du Labo : |  | Conditions météo | Temps de pluie
Localisation : |  |  | A4 | Agrément : |  | Présence d'un écoulement
MESURE DE DÉBIT - Gravitaire
Équipement existant sur site :
|  |  | Marque de l'équipement existant sur site : |  | Planéité, horizontalité :
|  |  | Modèle de l'équipement existant sur site : |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) :
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : |  | Positionnement :
|  |  | Marque de capteur de mesure : |  | Plage horaire de mesure :
|  |  | Type du capteur de mesure : |  | Date de la mesure
Dispositif de contrôle :
Fréquence de vérification sur site :
Équipement de contrôle installé :
|  |  | N° de l'équipement de contrôle : |  | Date du dernier étalonnage :
|  |  | Marque de l'équipement de contrôle : |  | Matériel de contrôle de la hauteur : | Réglet
Modèle de l'équipement de contrôle :
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Tableau de corrélation H/Q
Comparaison des Hauteurs d'eau en mm
Valeur lue sur le matériel de contrôle |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Valeur lue sur la sonde de mesure du site | Écart en mm / Réglet de contrôle du site | Valeur lue sur la sonde de mesure du contrôleur | Écart en mm / Réglet de contrôle du site | Écart en mm / Sonde de mesure du site
0
0
0
0
Non contrôlé
Comparaison des Débits d'eau en m3/h
Valeur donnée par la loi hydraulique |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Débimètre du site | Écart en % / Loi hydraulique | Débitmètre du contrôleur | Écart en % / Loi hydraulique | Écart en % / Débitmètre du site
0
0
0
0
Non contrôlé
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  |  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne des 2 valeurs | Écart en % / moyenne des 2 valeurs
Volume donné par le dispositif |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
Volume reporté en salle de contrôle |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
Non contrôlé
Evaluation
Seuil
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts | Informations sur le critère |  |  | Choix LISTE
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D55+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D55+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D56+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D56+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D57+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D57+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D58+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D58+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 5 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D59+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 6 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D60+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_3
| 7 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D61+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D62+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 9 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 |  | Non contrôlé | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D63+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_2
| 10 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | 10 | =IFERROR(IF(INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)="", "", INDEX(Critères!$B$3:$BE$16, $D64+2, MATCH(D$53, Critères!$B$3:$BE$3, 0) + 1)), "") |  |  | LISTE_1
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
COMMENTAIRES
entrer vos commentaires dans la case ci-dessous

## LimitequantificationSDE
LIMITES DE QUANTIFICATION POUR LES SDE
Code SANDRE | Paramètres | Limites de quantification | Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
1458 | Anthracène | 0,010 µg/l | 100
1114 | Benzène | 1,0 µg/l | 10
1115 | Benzo(a)pyrène | 0,010 µg/l | 100
1116 | Benzo(b)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1117 | Benzo(k)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1118 | Benzo(ghi)pérylène | 0,005 µg/l | 1000
6616 | Di(2-éthylhexyl)phtalate DEHP | 1,0 µg/l | 10
1497 | Ethylbenzène | 1,0 µg/l | 10
1191 | Fluoranthène | 0,010 µg/l | 100
1204 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,005 µg/l | 1000
1517 | Naphtalène | 0,050 µg/l | 10
6598 | Nonylphénols mélange | 0,5 µg/l | 50
6600 | p-Octylphénol mélange | 0,5 µg/l | 100
1278 | Toluène | 1 µg/l | 10
2879 | Tributylétain cation | 0,02 µg/l | 1000
1780 | Xylènes | 2 µg/l | 10

## SeuilsComparaison-EMT
COMPARATIF ANALYTIQUE : DEFINITION DES ECARTS MAXIMUM TOLERES (EMT)
Code SANDRE | Paramètres | Unités | Limites de quantification | Seuil de comparaison | Concentration supérieure au seuil de comparaison et inférieure ou égale à | Ecart Maximum Toléré | Concentration supérieure à | Ecart Maximum Toléré
1313 | DBO5 | en mg/l de O2 | 3 | 15 | 80 | 30% | 80 | 20%
1314 | DCO | en mg/l de O2 | 30 | 80 | 250 | 20% | 250 | 10%
6396 | ST DCO | en mg/l de O2 | 10 | 20 | 150 | 20% | 150 | 10%
1305 | MEST | en mg/l | 2 | 15 | 60 | 30% | 60 | 20%
1319 | NKJ (N) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1551 | NGL | en mg/l de N | 1 | 6 |  |  | 6 | 20%
1335 | NH4 (NH4) | en mg/l de NH4+ | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1339 | NO2 (NO2) | en mg/l de NO2 | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1340 | NO3 (NO3) | en mg/l de NO3 | 1 | 5 |  |  | 5 | 20%
1350 | PT | en mg/l de P | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1369 | As | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1388 | Cd | en mg/l | 0.001 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1389 | Cr | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1392 | Cu | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1387 | Hg | en mg/l | 0.0002 | 0.005 | 0.01 | 60% | 0.01 | 30%
1386 | Ni | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1382 | Pb | en mg/l | 0.002 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1383 | Zn | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1106 | AOX | en mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 60% | 0.5 | 30%
1841 | COT | en mg/l | 0.3 | 5 | 15 | 30% | 15 | 10%
1798 | Conductivité
1337 | Cl | en mg/l | 5
| MS |  |  |  |  | 20% |  | 5%
Le cacul des écarts analytiques est effectué si l'un des deux ou les deux résultats sont au dessus du seuil de comparaison. L'écart est calculé par rapport à la moyenne des 2 valeurs.
Note on J27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En attente du retour de RMC si % ou mg/l

## Critères
Critères d'évaluation
N° | Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) |  |  |  | Canal Venturi |  |  |  | Seuil |  |  |  | Caisson |  |  |  | Loi COACHs |  |  |  | Modélisation |  |  |  | Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | Clapet |  |  |  | Hauteur/Vitesse |  |  |  | Détecteur de surverse |  |  |  | Préleveur Automatique |  |  |  | Vanne de prélèvement asservie |  |  |  | Prélèvement ponctuel |  |  |  | Thermomètre |  |  |  | Pluviomètre
| Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès necessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3
2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | La sonde de mesure de hauteur d'eau est-elle installée conformément aux prescriptions définies dans l'étude loi COACHs ? |  | 10 | LISTE_3 | La sonde de mesure de hauteur d'eau est-elle installée conformément aux prescriptions définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du clapet est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 20 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? |  | 20 | LISTE_3 | La sonde est-elle installée conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Dans le canal de rejet, au centre de l'écoulement, à 2/3 de la profondeur et façon à être toujours immergé et à l'ombre. | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. | 20 | LISTE_3
3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | Le caisson et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_3 | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions définies dans l'étude loi COACHs (pente, orifice, exutoire, clapet…) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les conditions initiales de mise en œuvre de la loi, telles que définies dans l'étude spécifique, sont-elles respectées (Pas de modification du génie civil ou du régime hydraulique,…) ? |  | 10 | LISTE_2 | Le débitmètre est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le clapet et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions du constructeur ou à l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de vitesse est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? |  | 10 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du point de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? |  | 20 | LISTE_2 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | Le modalités d'échantillonnage permettent-elles de prélever un échantillon représentatif du rejet (fréquence de prélèvement, en plusieurs points représentatifs, ...) ? |  | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la sonde, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesuret doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles(mur, arbres, etc…). | 20 | LISTE_3
4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du débitmètre sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_2 | Le capteur est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 20 | LISTE_3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part la mesure de la température réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1°C) ? |  | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesuret doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3
5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est ce qu'un bilan matière (volume pompé / mesuré ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_2 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | L'écoulement au niveau de l'organe de mesure est-il conforme aux prescriptions du constructeur ? | En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval du clapet, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval des capteurs, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part les résultats de mesure des temps de déversement obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour la durée totalisée (à minima 20min ou 4 pas d'enregistrement) EMT ± 1 évènement pour le nombre d'évènements simulés (à minima 5) |  | 20 | LISTE_3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux usées réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? |  | 20 | LISTE_3 |  |  |  |  | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? |  | 30 | LISTE_3
6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est régulièrement réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontré et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation de l'inclinomètre respecte t-elle les prescriptions du constructeur ? |  | 10 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 20 | LISTE_2 | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5 minutes ? |  | 5 | LISTE_2 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_2 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3
7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans) et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide cales), sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? |  | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part, sont-ils cohérents (EMT ±1°) ? |  | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | 20 | LISTE_2 | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15 minutes? |  | 5 | LISTE_2 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvement par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | 5 | LISTE_2
8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales et de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des vitesses obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm |  | 10 | LISTE_2 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part sont-ils cohérents (EMT ±10%)°? | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_2 | Si une mesure comparative est impossible, est ce qu'il existe un contrôle de cohérence des données qui atteste d'un bon fonctionnement (EMT ± 10 %) ? | Le contrôle de cohérence peut être établi par rapport aux données des années antérieures ou d'un autre point de mesure ou d'un modèle mathématique. | 20 | LISTE_2 |  |  |  |  | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | 5 | LISTE_2 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | 15 | LISTE_2
9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? |  | 20 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_2 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Si une mesure comparative est impossible, est ce que l'exploitant fait réaliser un contrôle électronique du débitmètre, ou un recalibrage sur banc d'essai des capteurs ? Le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? |  | 20 | LISTE_2 |  |  |  | LISTE_3 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | 15 | LISTE_2 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | 30 | LISTE_2
10 | [8 empty] | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 | [12 empty] | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 |  |  |  |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Vitesse + Débit + Volume) ? |  | 10 | LISTE_1 |  |  |  |  | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | 25 | LISTE_2

## PARAM
[13 empty] | Rang |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56
[12 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
Equipement Q | Equipement Prel | Type | Liste des statuts | Code | Code | Liste des statuts | Liste des statuts | Code |  |  |  | A3 | S1 | Q
Canal Venturi | Préleveur Automatique | Débimètre DEM | Validé | A2 | A1 | Oui | Agréé | A2 | [5 empty] | Prel
Débitmètre électromagnétique (eau) | Vanne de prélèvement asservie | Débimètre gravitaire | Non validé | A3 | R1 | Non | Non agréé | A3
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Prélèvement ponctuel | Préléveur | Non contrôlé | A4 | R2 |  |  | A4 |  |  |  | A4 | S2 | Q
Seuil |  |  | Validé avec réserve | A5 | R3 |  |  | A5 | [5 empty] | Prel
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6
Loi COACHs |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7 |  |  |  | A2 | S16 | Q
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | S1 |  |  |  | A8 | [5 empty] | Prel
Clapet |  |  |  | S2 |  |  |  | S1
Détecteur de surverse |  |  |  | S3 |  |  |  | S2 |  |  |  | A5 | S3 | Q
Modélisation |  |  |  | S5 |  |  |  | S3 | [5 empty] | Prel
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S12 |  |  |  | S4
Point non existant |  |  |  | S16 |  |  |  | S5 |  |  |  | A6 | S4 | Q
|  |  |  | A1 |  |  |  | S12 | [5 empty] | Prel
|  |  |  | R1 |  |  |  | S13
|  |  |  | A8 |  |  |  | S16 |  |  |  | A7 | S12 | Q
|  |  |  | S19 |  |  |  | S19 | [5 empty] | Prel
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé | [6 empty] | A1 | R1 | Q
Non | Non validé | Non validé | Non validé |  | Entre 5 et 10% | [8 empty] | Prel
| Non contrôlé | Non contrôlé | Non contrôlé |  | Non validé (>10%)
|  | Validé avec réserve | Validé avec réserve |  | Non contrôlé | [6 empty] | A8 | S19 | Q
|  |  | Non validé (absence d'équipement) | [10 empty] | Prel
|  |  | Non validé (équipement insuffisant) | [8 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
[12 empty] | A3 | S1 | Q
Type équipement : débimètre | [10 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Q en charge | Q Gravitaire | [8 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Débitmètre électromagnétique (eau) | Canal Venturi | [9 empty] | A5 | S3 | Q
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | [7 empty] | Score moyen |  |  | Prel
Organe deprimogène (pito...) | Caisson | [7 empty] | Score global |  |  | Analyse
Débitmètre Ultrason | Loi COACHs | [9 empty] | A6 | S4 | Q
Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | [8 empty] | Score moyen |  |  | Prel
compteur mécanique | Clapet | [8 empty] | Score global |  |  | Analyse
Point non existant | Détecteur de surverse | [9 empty] | A7 | S12 | Q
| Modélisation | [8 empty] | Score moyen |  |  | Prel
| Hauteur/Vitesse | [8 empty] | Score global |  |  | Analyse
| Point non existant | [9 empty] | A1 | R1 | Q
[11 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[11 empty] | Score global |  |  | Analyse
Listes fiches terrain | [11 empty] | A8 | S19 | Q
Asservissement | Conformité | Type_capteur | Satisfaction | Fréquence | Conditions météo | Montage sonde | [7 empty] | Prel
Au débit | Conforme | Ultrason | Satisfaisant | Journalière | Temps sec | En direct | [7 empty] | Analyse
Au temps | Non conforme | Radar | Non satisfaisant | Hebdomadaire | Temps de pluie | En V | [5 empty] | 0
Inconnu | Non vérifié | Piezo | Non vérifié | Mensuelle | Inconnues | En W
| Non vérifiable | Bulle à bulle |  | Bimensuelle
|  | Autre |  | Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Autre
Note on R1: PREVOST Benoit: numéro de ligne du point 1 (Q)