## Pluvio
PLUVIOMETRE | Point 1
Libellé du point,,,,
Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES
Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
| Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
Implantation correcte du pluviomètre ?
Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol)
2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Equipement propre et en bon état ?
Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ?
3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques
Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs
EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## TAB_Critères
LIBELLES CRITERES
N° | Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Ce point est-il associé à une mesure de débit? (Exemple : détection de surverse modifant la fréquence du pas d'enregistrement lors de surverse ou mesure installée en redondance) | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ?
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ?
2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris pour les canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Le dimensionnement de l'organe de mesure y compris pour les canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | L'implantation du capteur, respecte t-elle les prescriptions définies dans l'étude loi COACHs ? | L'implantation du ou des capteurs, respecte t-elle les prescriptions définies dans l'étude spécifique ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Les caractéristiques du clapet sont-elles adaptées vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | L'implantation du capteur de hauteur, respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ?
3 | Est ce que l'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés (*) ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? (*) préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 10%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Les conditions de mise en place du caisson et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions définies dans l'étude loi COACHs ? (pente, orifice, exutoire, clapet... | Les conditions de mise en œuvre de la loi, sont-elles conformes aux caractéristiques initiales des ouvrages définies dans l'étude spécifique? (Pas de modification de génie civil, de régime hydraulique,…) | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? et/ou identiques aux conditions initiales d'implantation ? | Les conditions de mise en place du capteur de vitesse, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? (notamment le fonctionnement hydraulique en amont du capteur) | La propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure et/ou des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Le point de prélèvement est-il représentatif (homogenéisé, prélevé en plusieurs points représentatifs..)?
4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%: Est-ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 10 et 20%: Est-ce qu'un calcul de volume de pompage de boue peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%: Est-ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | La propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | L'asservissement est-il adapté au contexte ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ?
5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10% : Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 10 et 20%: Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10% : Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant vis-à-vis de l'équipement en place ? Si impossibilité de se prononcer = Vide Si oui = Validé Si non = Non validé Si doute = Validé avec réserve | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il < 5% ? (file eau) Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <5% = Validé Si >5% = Non validé | L'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place* et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il : ≤ à 10% pour la durée totalisée (à minima sur 20min ou 4 pas d'enregistrement) ≤ à +/- 1 évènement pour le nb d'évènements simulés (à minima 5 évènements) * Pour les données de totalisation : valeurs enregistrées en supervision ou équivalence en fonction de l'origine des données SANDRE | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée?
6 | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontrés et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il entre 5% et 10% ? (file eau) Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <10% = Validé Si >10% = Non validé (passer ensuite directement à la question 9) | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5min? | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, au moins à 6 (*) par heure de rejet effectif ? soit 144 prelevements unitaires par 24h. (*) Tolérance de validation à 4/h (soit 96 prélèvements/jour), sur justification particulière (évènement exceptionnel).
7 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | La loi hydraulique utilisée, est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ou de la modélisation pré-établie ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous ≤ +/-0.5° ? | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un bilan eau (entrée / sortie ou autre) ou une mesure comparative indirecte (injection d'un volume d'eau) peut-être établi et, est-il cohérent (EMT (**) ≤ 10 %) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne ? | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?
8 | Pour les volumes supérieurs à 50m3, l'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il ≤ 5% ? Pour les volumes inférieurs à 50m3, l'écart est-il ≤ 10% ? Pour les volumes <10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | Pour les volumes supérieurs à 50m3, l'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il ≤ 5% ? Pour les volumes inférieurs à 50m3, l'écart est-il ≤ 10% ? Pour les volumes <10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous inférieurs à +/-5%°? | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un contrôle électronique du débitmètre est assuré annuellement, le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15min? | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ?
9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Vitesse + Hauteur + Débit + Volume) ? |  | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ?
PONDERATION
| Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0
1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10
2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30
3 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 30
4 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15
5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 5 | 15 | 15
6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15
7 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20
9 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 20 |  | 20
LISTE DE CHOIX
LISTE_1 = Oui / Non
LISTE_2 = Validé / Non Validé / Non contrôlé
LISTE_3 = Validé / Non Validé / Non contrôlé / Validé avec réserve
LISTE_5 = Validé / Entre 5 et 10% / Non validé (>10%) / Non contrôlé
| Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1
1 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
2 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
3 | LISTE_3 | LISTE_5 | LISTE_5 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
4 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
5 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
6 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3
7 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2
8 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2
9 | LISTE_2 |  |  | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2
Note on I5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on J5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on L5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on M5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on G6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on H6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on J6: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : le dimensionnement concernent également les canaux d'approche et de fuite
Note on K6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on L6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on B7: Information complémentaire : Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite. L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère. La vérification des conditions initiales d'implantation est à réaliser notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception.
Note on E7: Information complémentaire : Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite. L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère. La vérification des conditions initiales d'implantation seront à vérifier notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception.
Note on J7: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère La vérification des conditions initiales d'implantation seront à vérifier notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bouger".
Note on B8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on E8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on F8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on G8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on J8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on K8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on M8: MOUGEL Romain: ≥50 mL? Fidélité ≤ 5% Exactitude ≤ 10% Sur au moins 3 essais
Note on B9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on E9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on F9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on G9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on H9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on J9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on L9: MOUGEL Romain: D’où viennent ces critères? Référence?
Note on M10: GLUCHOWSKI Guillaume: Nécessité de définir clairement ce qui est constitutif d'un "évènement exceptionnel"
Note on B11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on E11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on J11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on B12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on E12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on F12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on G12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on H12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on J12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on M13: flefebvre: le préleveur est mis en service pendant le contrôle ?
Note on B31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on E31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on F31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on G31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.

## PARAM
[11 empty] | Rang |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56
[10 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
Equipement Q | Equipement Prel |  | Liste des statuts | Code STEU | Code SCL | Liste des statuts | Liste des statuts | Code |  | A3 | S1 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canal Venturi | Préleveur Automatique |  | Validé | A2 | A1 | Oui | Agréé | A2 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Débitmètre électromagnétique (eau) | Vanne de prélèvement asservie |  | Non validé | A3 | R1 | Non | Non agréé | A3
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Prélèvement ponctuel |  | Non contrôlé | A4 | R2 |  |  | A4 |  | A4 | S2 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Seuil |  |  | Validé avec réserve | A5 | R3 |  |  | A5 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6
Loi COACHs |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7 |  | A2 | S16 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | A8 |  |  |  | A8 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Clapet |  |  |  | S1 |  |  |  | S1
Détecteur de surverse |  |  |  | S2 |  |  |  | S2 |  | A5 | S3 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Modélisation |  |  |  | S3 |  |  |  | S3 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S4 |  |  |  | S4
Point non existant |  |  |  | S5 |  |  |  | S5 |  | A6 | S4 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | S12 |  |  |  | S12 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | S13 |  |  |  | S13
|  |  |  | S16 |  |  |  | S16 |  | A7 | S12 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | S19 |  |  |  | S19 |  |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé |  |  |  |  | A1 | R1 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Non | Non validé | Non validé | Non validé |  | Entre 5 et 10% | [6 empty] | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Non contrôlé | Non contrôlé | Non contrôlé |  | Non validé (>10%)
|  | Validé avec réserve | Validé avec réserve |  | Non contrôlé |  |  |  |  | A8 | S19 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Non validé (absence d'équipement) | [8 empty] | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Non validé (équipement insuffisant) | [6 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
[10 empty] | A3 | S1 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A4 | S2 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A2 | S16 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A5 | S3 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A6 | S4 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A7 | S12 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A1 | R1 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | A8 | S19 | Q | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Prel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Analyse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Note on R1: PREVOST Benoit: numéro de ligne du point 1 (Q)