## Lisez moi
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  | début données sys collect | 21 | fin données sys collect | 21 | pluvio SCL | #REF! | #REF!
Version grille CDA | 1.17.6
Version module | 1.beta
Présentation
Le Contrôle Annuel des dispositifs d’Autosurveillance (CDA) constitue une étape réglementaire majeure dans la gestion des systèmes d'assainissement collectif. Ce diagnostic technique a pour fonction de vérifier la fiabilité et la conformité des données d'autosurveillance produites par les exploitants de Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) et deSystème de Collecte (SCL).
L’autosurveillance repose sur la mesure en continue des débits et la réalisation de prélèvements d'échantillons représentatifs des rejets. Le CDA intervient comme un audit externe visant à : • Valider la métrologie : Vérifier l’étalonnage et la précision des débitmètres et des préleveurs automatiques. • Certifier les données : Garantir que les volumes et les charges polluantes déclarés aux agences de l’eau et aux services de l’État sont exacts. • Assurer la conformité : Vérifier le respect des prescriptions techniques de l’arrêté d'autorisation de l’ouvrage.
Instructions pour la réalisation du CDA
Le contrôle doit être réalisé par un organisme tiers indépendant et compétant (bureaux d’études spécialisés ou services d’assistance technique départementaux : SATESE). Il donne lieu à un rapport technique détaillé (dont une trame est exportable depuis cette feuille Excel) qui consigne les écarts de mesure, l'état de l'instrumentation et la qualité de la chaîne d'acquisition des données des stations de traitement et de leur système de collecte.
Afin de structurer cette collecte et de sécuriser la transmission des informations, le formulaire Excel permet une saisie directe et standardisée des données de contrôle. Cet outil vise à harmoniser les rapports, à réduire les risques d’erreurs de retranscription et à faciliter le suivi des dispositifs d’autosurveillance.
Le formulaire pourra être à terme être pré-généré et déposé sur la plateforme « Port'Aus » mise à disposition par les Agences de l’Eau.
La réalisation du CDA et les modalités de remplissage de la grille conrrespondante doivent respecter les consignes suivantes : • Une grille CDA ne peut au maximum contenir que les inforations pour un système de collecte et une station. Pour les agglomerations disposant de plusieurs système de traitement, il est impératif de générer une grille par système de traitement. • Il est recommandé de faire un CDA distinct pour la partie système de collecte et pour la partie système de traitement. • Dans le cas ou le contrôle s'effectue sur plusieurs jours, une seule grille peut être renseigné les jours sont consécutifs et si les conditions météorologiques sont stables pendant le contrôle. A défaut il faudra fournir plusieurs plusieurs grilles CDA.
Documentation de la grille
Les fichiers sources dans leur dernières version sont disponibles à cette adresse : https://github.com/ndhuygelaere/autosurveillance_steu_excel
L'archive est constituée: • de la grille CDA (fichier GRILLES_CDA_Vxxx.xlsx) • d'un module complémentaire à Excel (fichier autosurveillanceSTEU.xlam) • de fichiers de modèle dans le répertoire "AutosurveillanceTemplates" • de la documentation d'installation Pour chaque mise à jour de la grille, il vous faudra suivre les instructions du manuel d'installation afin de vous assurez d'utiliser la nouvelle version de la grille et du module.
Crédits
Développments réalisés par Nicolas DHUYGELAERE (Datalime), Georges GOLLA (IGA Tours), Jéremi JAMBON (SATESE 03)
sous la direction du GT Autosurveillance des Agences de l'Eau

## Descriptif
[15 empty] | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | [14 empty] | début données sys collect | 14 | fin données sys collect | 14 | pluvio SCL | 23 | 23
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : |  |  |  |  | NOM DU SYSTÈME DE TRAITEMENT : |  |  |  | NOM DU SYSTÈME DE COLLECTE : |  |  |  | NOM DE L'ORGANISME DE CONTRÔLE : |  | début données station | 34 | fin données station | 34 | pluvio STEU | 43 | 43
CODE SANDRE DE L'AGGLOMÉRATION : |  |  |  |  | CODE SANDRE DE LA STATION : |  |  |  | CODE SANDRE DU RÉSEAU : |  |  |  | NOM(S) DU(ES) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE DE LA STATION : |  |  |  |  | TYPE DE TRAITEMENT : |  |  |  | TYPE DE RÉSEAU : |  |  |  | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT DE LA STATION : |  |  |  |  | CAPACITÉ DE LA STATION : |  |  |  | EXPLOITANT DU RÉSEAU : |  |  |  | CONDITION(S) MÉTÉO :
SYSTÈME DE COLLECTE
| Remarques : | Les estimations et les apports par camion ne rentrent pas dans le CDA
Liste des équipements du système de collecte pour chaque point d’autosurveillance
Les informations de codification sont à reprendre du MAS
|  | Statut | Lien vers l'onglet de l'équipement | Point réglementaire | Localisation (cf. MAS) | Code du point (cf MAS) | Libellé de l'équipement | Type d'équipement |  | Type de matériel | Pluviomètre de référence |  | Certaines informations d'un équipement ne sont pas modifiables. Au besoin il est préférable de supprimer et de recréer l'équipement. |  | Liste préleveurs |  | Liste débimètres |  | Liste thermo |  | Liste pluvio
1
|  | Ajouter un équipement réseau |  |  |  |  | Si certains points ne sont pas équipés, veuillez les indiquer en commentaire : | [6 empty] | 2
3
4
5
6
| Liste des pluviomètres de référence du réseau | [12 empty] | 7
8
|  | Statut | Lien vers l'onglet de l'équipement | [10 empty] | 9
10
|  | Ajouter un pluviomètre réseau |  |  |  |  | Si pas de pluviomètre, veuillez ajouter en commentaire la provenance des données : | [6 empty] | 11
12
13
14
15
SYSTÈME DE TRAITEMENT | [13 empty] | 16
| Remarques : | Les estimations et les apports par camion ne rentrent pas dans le CDA | [11 empty] | 17
| Liste des équipements du système de traitement pour chaque point d’autosurveillance | [12 empty] | 18
19
|  | Statut | Lien vers l'onglet de l'équipement | Point réglementaire | Localisation (cf. MAS) | Code du point (cf MAS) | Libellé de l'équipement | Type d'équipement |  | Type de matériel |  | Certaines informations d'un équipement ne sont pas modifiables. Au besoin il est préférable de supprimer et de recréer l'équipement. |  | 20
21
|  | Ajouter un équipement station |  |  |  |  | Si certains points ne sont pas équipés, veuillez les indiquer en commentaire : | [6 empty] | 22
23
24
25
26
| Liste des pluviomètres de référence de la station | [12 empty] | 27
28
|  | Actif | Lien vers l'onglet de l'équipement | [10 empty] | 29
30
|  | Ajouter un pluviomètre station |  |  |  |  | Si pas de pluviomètre, veuillez ajouter en commentaire la provenance des données : | [6 empty] | 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

## SYNTHESE_SCL
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME DE COLLECTE | [20 empty] | Exporter en Word
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : | [5 empty] | NOM DU SYSTÈME DE TRAITEMENT : | [5 empty] | NOM DU SYSTÈME DE COLLECTE : | [5 empty] | NOM DE L'ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE DE L'AGGLOMÉRATION : | [5 empty] | CODE SANDRE DE LA STATION : | [5 empty] | CODE SANDRE DU RÉSEAU : | [5 empty] | NOM(S) DU(ES) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE DE LA STATION : | [5 empty] | TYPE DE TRAITEMENT : | [5 empty] | TYPE DE RÉSEAU : | [5 empty] | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT DE LA STATION : | [5 empty] | CAPACITÉ DE LA STATION : | [5 empty] | EXPLOITANT DU RÉSEAU : | [5 empty] | CONDITION(S) MÉTÉO :
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES RÉALISÉS SUR LES DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE
Évaluation documentaire
[9 empty] | Coefficient Qualité | Commentaires sur l'évaluation :
|  |  | Manuel autosurveillance à jour, validé ou en cours d'expertise ? |  |  |  |  | Non contrôlé
|  |  | Existe-t-il un système Qualité performant ? |  |  |  |  | Non contrôlé | 0.9
Évaluation des pratiques de fractionnement et de transport des échantillons
[7 empty] | Penalité |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
|  |  | SDE |  | Aquaref
|  |  | Eaux résiduaires |  | Fractionnement
Température
Transport
Autres évaluations
[7 empty] | Score |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
Sonde température
[7 empty] | Score |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
Pluviomètre
Évaluation des points règlementaires du réseau
|  |  | Point | Score | Débitmètre | Préleveur | Analytique | [14 empty] | Débitmètre gravitaire | Débitmètre en charge
Commentaire général
DÉTAIL DES CONTRÔLES RÉALISÉS PAR ÉQUIPEMENT D'AUTOSURVEILLANCE
| Détails des équipements contrôlés | [8 empty] | Score sur 100 | Critères d'évaluation
| Libellé | Localisation | Code Point | Type d'équipement |  | Type de matériel |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## SYNTHESE_STEU
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT | [20 empty] | Exporter en Word
NOM DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT : | [5 empty] | NOM DU SYSTÈME DE TRAITEMENT : | [5 empty] | NOM DU SYSTÈME DE COLLECTE : | [5 empty] | NOM DE L'ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE DE L'AGGLOMÉRATION : | [5 empty] | CODE SANDRE DE LA STATION : | [5 empty] | CODE SANDRE DU RÉSEAU : | [5 empty] | NOM(S) DU(ES) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE DE LA STATION : | [5 empty] | TYPE DE TRAITEMENT : | [5 empty] | TYPE DE RÉSEAU : | [5 empty] | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT DE LA STATION : | [5 empty] | CAPACITÉ DE LA STATION : | [5 empty] | EXPLOITANT DU RÉSEAU : | [5 empty] | CONDITION(S) MÉTÉO :
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES RÉALISÉS SUR LES DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE
Évaluation des points règlementaires
|  |  | ENTRÉE et SORTIE |  |  | Score |  | DTS ET BY-PASS |  |  | Score |  | BOUES ET APPORTS EXTÉRIEURS |  |  | Score |  | RÉUTILISATION DES EAUX TRAITÉES |  |  | Score
|  |  | Point A3 |  |  |  |  | Point A2 |  |  |  |  | Point A6 |  |  |  |  | Point A8
|  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Débitmètre
|  |  | Préleveur |  |  |  |  | Préleveur |  |  |  |  | Préleveur |  |  |  |  | Préleveur
|  |  | Analytique |  |  |  |  | Analytique |  |  |  |  | Analytique |  |  |  |  | Analytique
|  |  | Point A4 |  |  |  |  | Point A5 |  |  |  |  | Point A7
|  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Débitmètre |  |  |  |  | Validé
|  |  | Préleveur |  |  |  |  | Préleveur |  |  |  |  | Préleveur |  |  |  |  | Réserve
|  |  | Analytique |  |  |  |  | Analytique |  |  |  |  | Analytique |  |  |  |  | Non validé
Évaluation documentaire
[9 empty] | Coefficient Qualité | Commentaires sur l'évaluation :
|  |  | Manuel autosurveillance à jour, validé ou en cours d'expertise ? |  |  |  |  | Non contrôlé
|  |  | Existe-t-il un système Qualité performant ? |  |  |  |  | Non contrôlé | 0.9
Évaluation des pratiques de fractionnement et de transport des échantillons
[7 empty] | Penalité |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
|  |  | SDE |  | Aquaref
|  |  | Eaux résiduaires |  | Fractionnement
Température
Transport
Autres évaluations
[7 empty] | Score |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
Sonde température
[7 empty] | Score |  |  | Commentaires sur l'évaluation :
Pluviomètre
Commentaire général
DÉTAIL DES CONTRÔLES RÉALISÉS PAR ÉQUIPEMENT D'AUTOSURVEILLANCE
| Détails des équipements contrôlés | [8 empty] | Score sur 100 | Critères d'évaluation
| Libellé | Localisation | Code Point | Type d'équipement |  | Type de matériel |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Qualité
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION : |  |  | RÉSEAU : | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  | CODE SANDRE : | NOM(S) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE : |  |  | TYPE DE RÉSEAU : | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT : |  |  | EXPLOITANT : | CONDITION(S) METEO :
MANUEL D'AUTOSURVEILLANCE
| 1 | Est-ce que le manuel autosurveillance est à jour, validé ou en cours d'expertise ?
COMMENTAIRES :
Le manuel d’autosurveillance n’est pas à jour si : * date du MAS ≤ 2015 ; * changement du maitre d’ouvrage ou de l’exploitant ; * construction d’une nouvelle STEU ou la réhabilitation d’une STEU ; * modification des points du système de collecte, de la station de traitement et des points de déversement au milieu ; * modification du référentiel et du schéma SANDRE (ajout ou suppression d’un point d’autosurveillance ou toute autre modification impactant le calcul du rendement) ; * évolutions techniques ou travaux importants sur le système d'assainissement impactant les points d'autosurveillance ; * modifications réglementaires telles que l’adoption d’un nouvel arrêté si impact sur le référentiel, le schéma SANDRE et le matériel d’autosurveillance ; * modifications significatives du suivi métrologique des dispositifs d'autosurveillance ; *modifications significatives concernant la réalisation des analyses d'autosurveillance.
PROCÉDURES DE CONTRÔLES INTERNES DES MATÉRIELS D'AUTOSURVEILLANCE
| 2 | Est-ce que le contrôle des débitmètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 3 | Est-ce que le contrôle des échantillonneurs est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 4 | Est-ce que le contrôle des thermomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 5 | Est-ce que le contrôle des pluviomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 6 | Est-ce que le contrôle des balances est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 7 | Est-ce que le contrôle des chronomètres est réalisé selon les procédures décrites dans le manuel d'autosurveillance ?
| 8 | Les contrôles internes sont-ils tous tracés, formalisés et suivis (fiches de vie, cartes de contrôle...) ?
| 9 | Des fiches de non-conformité et d'action d'amélioration ont-elles été produites ?
Existe-il un système qualité performant ?
COMMENTAIRES :

## Analytique
[13 empty] | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne |  |  | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne | Ne rien mettre dans cette colonne
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | [12 empty] | Point | nb ana | nb conforme | Code PREL | Reg. | Point | NB ANALYSE | NB CONFORME | Coef | Score | Evaluation
STATION : |  |  |  | RÉSEAU : |  |  |  |  | ORGANISME DE CONTRÔLE :
CODE SANDRE : |  |  |  | CODE SANDRE : |  |  |  |  | NOM(S) CONTROLEUR(S) :
MAITRE D'OUVRAGE : |  |  |  | TYPE DE RÉSEAU : |  |  |  |  | DATE(S) D'INTERVENTION :
EXPLOITANT : |  |  |  | EXPLOITANT : |  |  |  |  | CONDITION(S) METEO :
FRACTIONNEMENT, TEMPÉRATURE ET DÉLAIS DE TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS
| Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ? | [8 empty] | Pénalité
Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE ?
Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 ?
La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C ?
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons dans les 24 h ?
[8 empty] | Total pénalité : |  | 0%
COMMENTAIRES :
COMPARATIF ANALYTIQUE | [6 empty] | (Dupliquer ce bloc en cas de comparatif multiple en utilisant le bouton du bas)
Informations sur le comparatif analytique
| Préleveur : | [5 empty] | Date du comparatif :
| Le comparatif est-il effectué à partir des prélèvements d'une autre station ? | [5 empty] | Dans l'affirmative, préciser la station :
Les analyses sont-elles correctement effectuées ?
Nom du(des) laboratoire(s) réalisant les analyses de la matrice eau :
Nom du(des) laboratoire(s) réalisant l'analyse de la siccité des boues et des matières sèches :
Le(s) laboratoire(s) est/sont-il(s) agréé(s) au titre du code de l’environnement pour l'ensemble des paramètres de la matrice eau résiduaire ?
A défaut, est ce que le laboratoire réalise un exercice concluant d’intercalibration avec un laboratoire agréé ?
Résultats du comparatif analytique
| Paramètres | LQ en mg/l | Laboratoire du Maître d'Ouvrage/exploitant |  | COFRAC | Laboratoire de contrôle |  | COFRAC | Nombre d'analyses réalisées |  | Nombre d'analyses conformes | Coefficient Analytique
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Ecart (%) |  | Conformité | EMT
| DBO5 | 3
| DCO | 30
| ST DCO | 10
| MEST | 2
| NKJ (N) | 0.5
| NGL | 1
| NH4 (NH4) | 0.5
| NO2 (NO2) | 0.05
| NO3 (NO3) | 1
| PT | 0.05
| Conductivité | 0
| Cl | 5
| MS | 0
COMMENTAIRES :
Ajouter un comparatif analytique

## BD Débitmètres
BASE DE DONNÉES SUR LES PLAGES OPTIMALES ET RECOMMANDÉES DES DEBITMÈTRES
Canaux Venturi : |  | feuilledecontrole_v7.0_locked.xlsx
Base de données sur les plages optimales et recommandées de mesure des débitmètres
Débitmètres en charge :
Diamètre nominal en mm | PLAGES DE MESURE OPTIMALES | [7 empty] | PLAGES DE MESURE RECOMMANDÉES
| Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre Ultrason |  |  |  | Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre Ultrason
| Vitesse mini en m/s | Débit mini en m3/h | Vitesse maxi en m/s | Débit maxi en m3/h | Vitesse mini en m/s | Débit mini en m3/h | Vitesse maxi en m/s | Débit maxi en m3/h | Vitesse mini en m/s | Débit mini en m3/h | Vitesse maxi en m/s | Débit maxi en m3/h | Vitesse mini en m/s | Débit mini en m3/h | Vitesse maxi en m/s | Débit maxi en m3/h
20 | 1 | 1.131 | 3 | 3.3929 | 1 | 1.131 | 5 | 5.6549 | 0.3 | 0.33929 | 10 | 11.3097 | 0.3 | 0.33929 | 10 | 11.3097
25 | 1 | 1.7671 | 3 | 5.3014 | 1 | 1.7671 | 5 | 8.8357 | 0.3 | 0.53014 | 10 | 17.6715 | 0.3 | 0.53014 | 10 | 17.6715
32 | 1 | 2.8953 | 3 | 8.6859 | 1 | 2.8953 | 5 | 14.4765 | 0.3 | 0.86859 | 10 | 28.9529 | 0.3 | 0.86859 | 10 | 28.9529
40 | 1 | 4.5239 | 3 | 13.5717 | 1 | 4.5239 | 5 | 22.6195 | 0.3 | 1.3572 | 10 | 45.2389 | 0.3 | 1.3572 | 10 | 45.2389
50 | 1 | 7.0686 | 3 | 21.2058 | 1 | 7.0686 | 5 | 35.3429 | 0.3 | 2.1206 | 10 | 70.6858 | 0.3 | 2.1206 | 10 | 70.6858
65 | 1 | 11.9459 | 3 | 35.8377 | 1 | 11.9459 | 5 | 59.7295 | 0.3 | 3.5838 | 10 | 119.4591 | 0.3 | 3.5838 | 10 | 119.4591
80 | 1 | 18.0956 | 3 | 54.2867 | 1 | 18.0956 | 5 | 90.4779 | 0.3 | 5.4287 | 10 | 180.9557 | 0.3 | 5.4287 | 10 | 180.9557
100 | 1 | 28.2743 | 3 | 84.823 | 1 | 28.2743 | 5 | 141.3717 | 0.3 | 8.4823 | 10 | 282.7433 | 0.3 | 8.4823 | 10 | 282.7433
125 | 1 | 44.1786 | 3 | 132.5359 | 1 | 44.1786 | 5 | 220.8932 | 0.3 | 13.2536 | 10 | 441.7865 | 0.3 | 13.2536 | 10 | 441.7865
150 | 1 | 63.6173 | 3 | 190.8518 | 1 | 63.6173 | 5 | 318.0863 | 0.3 | 19.0852 | 10 | 636.1725 | 0.3 | 19.0852 | 10 | 636.1725
200 | 1 | 113.0973 | 3 | 339.292 | 1 | 113.0973 | 5 | 565.4867 | 0.3 | 33.9292 | 10 | 1130.9734 | 0.3 | 33.9292 | 10 | 1130.9734
250 | 1 | 176.7146 | 3 | 530.1438 | 1 | 176.7146 | 5 | 883.5729 | 0.3 | 53.0144 | 10 | 1767.1459 | 0.3 | 53.0144 | 10 | 1767.1459
300 | 1 | 254.469 | 3 | 763.407 | 1 | 254.469 | 5 | 1272.345 | 0.3 | 76.3407 | 10 | 2544.69 | 0.3 | 76.3407 | 10 | 2544.69
350 | 1 | 346.3606 | 3 | 1039.0818 | 1 | 346.3606 | 5 | 1731.803 | 0.3 | 103.9082 | 10 | 3463.6059 | 0.3 | 103.9082 | 10 | 3463.6059
400 | 1 | 452.3893 | 3 | 1357.168 | 1 | 452.3893 | 5 | 2261.9467 | 0.3 | 135.7168 | 10 | 4523.8934 | 0.3 | 135.7168 | 10 | 4523.8934
500 | 1 | 706.8583 | 3 | 2120.575 | 1 | 706.8583 | 5 | 3534.2917 | 0.3 | 212.0575 | 10 | 7068.5835 | 0.3 | 212.0575 | 10 | 7068.5835
600 | 1 | 1017.876 | 3 | 3053.6281 | 1 | 1017.876 | 5 | 5089.3801 | 0.3 | 305.3628 | 10 | 10178.7602 | 0.3 | 305.3628 | 10 | 10178.7602
700 | 1 | 1385.4424 | 3 | 4156.3271 | 1 | 1385.4424 | 5 | 6927.2118 | 0.3 | 415.6327 | 10 | 13854.4236 | 0.3 | 415.6327 | 10 | 13854.4236
800 | 1 | 1809.5574 | 3 | 5428.6721 | 1 | 1809.5574 | 5 | 9047.7868 | 0.3 | 542.8672 | 10 | 18095.5737 | 0.3 | 542.8672 | 10 | 18095.5737
900 | 1 | 2290.221 | 3 | 6870.6631 | 1 | 2290.221 | 5 | 11451.1052 | 0.3 | 687.0663 | 10 | 22902.2104 | 0.3 | 687.0663 | 10 | 22902.2104
1000 | 1 | 2827.4334 | 3 | 8482.3002 | 1 | 2827.4334 | 5 | 14137.1669 | 0.3 | 848.23 | 10 | 28274.3339 | 0.3 | 848.23 | 10 | 28274.3339
1200 | 1 | 4071.5041 | 3 | 12214.5122 | 1 | 4071.5041 | 5 | 20357.5204 | 0.3 | 1221.4512 | 10 | 40715.0408 | 0.3 | 1221.4512 | 10 | 40715.0408
1400 | 1 | 5541.7694 | 3 | 16625.3083 | 1 | 5541.7694 | 5 | 27708.8472 | 0.3 | 1662.5308 | 10 | 55417.6944 | 0.3 | 1662.5308 | 10 | 55417.6944
1600 | 1 | 7238.2295 | 3 | 21714.6884 | 1 | 7238.2295 | 5 | 36191.1474 | 0.3 | 2171.4688 | 10 | 72382.2947 | 0.3 | 2171.4688 | 10 | 72382.2947
1800 | 1 | 9160.8842 | 3 | 27482.6525 | 1 | 9160.8842 | 5 | 45804.4209 | 0.3 | 2748.2653 | 10 | 91608.8418 | 0.3 | 2748.2653 | 10 | 91608.8418
2000 | 1 | 11309.7336 | 3 | 33929.2007 | 1 | 11309.7336 | 5 | 56548.6678 | 0.3 | 3392.9201 | 10 | 113097.3355 | 0.3 | 3392.9201 | 10 | 113097.3355
2600 | 1 | 19113.4497 | 3 | 57340.3491 | 1 | 19113.4497 | 5 | 95567.2485 | 0.3 | 5734.0349 | 10 | 191134.497 | 0.3 | 5734.0349 | 10 | 191134.497
3000 | 1 | 25446.9005 | 3 | 76340.7015 | 1 | 25446.9005 | 5 | 127234.5025 | 0.3 | 7634.0701 | 10 | 254469.0049 | 0.3 | 7634.0701 | 10 | 254469.0049

## SeuilsComparaison-EMT
COMPARATIF ANALYTIQUE : DÉFINITION DES ÉCARTS MAXIMUM TOLÉRÉS (EMT)
Code SANDRE | Paramètres | Unités | Limites de quantification | Seuil de comparaison | Concentration supérieure au seuil de comparaison et inférieure ou égale à | Ecart Maximum Toléré | Concentration supérieure à | Ecart Maximum Toléré
1313 | DBO5 | en mg/l de O2 | 3 | 15 | 80 | 30% | 80 | 20%
1314 | DCO | en mg/l de O2 | 30 | 80 | 250 | 20% | 250 | 10%
6396 | ST DCO | en mg/l de O2 | 10 | 20 | 150 | 20% | 150 | 10%
1305 | MEST | en mg/l | 2 | 15 | 60 | 30% | 60 | 20%
1319 | NKJ (N) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1551 | NGL | en mg/l de N | 1 | 6 |  |  | 6 | 20%
1335 | NH4 (NH4) | en mg/l de NH4+ | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1339 | NO2 (NO2) | en mg/l de NO2 | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1340 | NO3 (NO3) | en mg/l de NO3 | 1 | 5 |  |  | 5 | 20%
1350 | PT | en mg/l de P | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1369 | As | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1388 | Cd | en mg/l | 0.001 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1389 | Cr | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1392 | Cu | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1387 | Hg | en mg/l | 0.0002 | 0.005 | 0.01 | 60% | 0.01 | 30%
1386 | Ni | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1382 | Pb | en mg/l | 0.002 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1383 | Zn | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1106 | AOX | en mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 60% | 0.5 | 30%
1841 | COT | en mg/l | 0.3 | 5 | 15 | 30% | 15 | 10%
1798 | Conductivité
1337 | Cl | en mg/l | 5
1799 | MS | en g/l |  |  |  | 20% |  | 5%
Le cacul des écarts analytiques est effectué si l'un des deux ou les deux résultats sont au dessus du seuil de comparaison. L'écart est calculé par rapport à la moyenne des 2 valeurs.

## Recap_reseau (hidden)
Préparation des données pour la feuilles synthèse et pour les exports
Paramètres de localisation des données dans les cellules
Facteur Qualité |  | Type Equipement | Type
0.9 |  |  | cellule typeE | cellule score | cellule eval | cellule commentaire score | cellule commentaire
|  | Pluviomètre | D25 | P33 | N33 | D33 | C37
|  | Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
|  | Débitmètre gravitaire | D40 | R53 | P53 | D53 | C57
|  | Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
|  | Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
|  | Type ligne | Ligne
|  | Ligne SCL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
Identification des feuilles de données
TODO: aller chercher la liste des point Réseau
Reg. | Point |  |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A1 |  | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Scores
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Moyennes générales | Moyennes individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A1 | R1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Evaluation finale controleur
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Evaluation globale | Evaluations individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A1 | R1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température

## Recap_equipements (hidden)
Préparation des données pour la feuilles synthèse et pour les exports
Paramètres de localisation des données dans les cellules
Facteur Qualité |  | Type Equipement | Type
0.9 |  |  | cellule typeE | cellule score | cellule eval | cellule commentaire score | cellule commentaire
|  | Pluviomètre | D25 | P33 | N33 | D33 | C37
|  | Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
|  | Débitmètre gravitaire | D40 | R53 | P53 | D53 | C57
|  | Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
|  | Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
|  | Type ligne | Ligne
|  | Ligne STEU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
|  | Ligne SCL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Identification des feuilles de données
Reg. | Log. |  |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A3 | S1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A2 | S16 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Scores
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Moyennes générales | Moyennes individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A3 | S1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A2 | S16 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
Evaluation finale controleur
Les évaluations des sondes de température ne sont pas prises en compte
Reg. | Log. |  | Evaluation globale | Evaluations individuelles | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 | Point 16 | Point 17 | Point 18 | Point 19 | Point 20 | Point 21 | Point 22 | Point 23 | Point 24 | Point 25 | Point 26 | Point 27 | Point 28 | Point 29 | Point 30 | Point 31 | Point 32 | Point 33 | Point 34 | Point 35 | Point 36 | Point 37 | Point 38 | Point 39 | Point 40 | Point 41 | Point 42 | Point 43 | Point 44 | Point 45 | Point 46 | Point 47 | Point 48 | Point 49 | Point 50
A3 | S1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A4 | S2 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A2 | S16 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A5 | S3 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A6 | S4 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A7 | S12 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A1 | R1 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température
A8 | S19 | Débitmètre en charge
Débitmètre gravitaire
Débitmètre
Préleveur
Analytique
Sonde de température

## Equipements_SCL (hidden)
Lignes SCL | 14 | 14
Pluvio SCL | 23 | 23
Type Equipement | Type
| cellule typeE | cellule score global | cellule eval global | cellule commentaire score | cellule commentaire
Pluviomètre | D25 | P33 | N33 | D33 | C37
Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
Débitmètre gravitaire | D40 | R53 | P53 | D53 | C57
Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
49
Liste équipements
Ligne |  | Colonnes |  |  |  |  | Données équipement | [5 empty] | TypeE | Score |  | Evaluation |  | Commentaire eval |  | Commentaire equipement |  | Evaluations critères | [11 empty] | Scores critères | [11 empty] | NB réponse / 10 | Score total
n° | utilisable | F | I | M | O | J | Feuille | loc | type | typeE | code | point | src | src | val | src | val | src | val | src | val | col | ligne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | col | ligne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
2 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
3 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
4 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
5 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
6 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
7 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
8 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
9 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
10 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
11 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
12 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
13 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
14 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
15 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
16 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
17 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
18 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
19 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
20 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
21 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
22 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
23 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
24 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
25 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
26 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
27 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
28 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
29 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
30 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
31 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
32 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
33 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
34 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
35 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
36 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
37 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
38 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
39 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
40 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
41 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
42 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
43 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
44 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
45 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
46 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
47 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
48 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
49 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
50 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
51 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
52 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
53 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
54 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
55 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
56 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1
57 | FALSE | [44 empty] | 0 | -1

## Equipements_STEU (hidden)
Lignes STEU | 34 | 34
Puvio STEU | 43 | 43
Type Equipement | Type
| cellule typeE | cellule score global | cellule eval global | cellule commentaire score | cellule commentaire
Pluviomètre | D25 | P33 | N33 | D33 | C37
Débitmètre en charge | D32 | P45 | N45 | D45 | C49
Débitmètre gravitaire | D40 | R53 | P53 | D53 | C57
Préleveur | D37 | P50 | N50 | D50 | C54
Sonde de température | D26 | P33 | N33 | D33 | C37
69
Liste équipements
Ligne |  | Colonnes |  |  |  |  | Données équipement | [5 empty] | TypeE | Score |  | Evaluation |  | Commentaire eval |  | Commentaire equipement |  | Evaluations critères | [11 empty] | Scores critères
n° | utilisable | F | I | M | O | J | Feuille | loc | type | typeE | code | point | src | src | val | src | val | src | val | src | val | col | ligne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | col | ligne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | FALSE
2 | FALSE
3 | FALSE
4 | FALSE
5 | FALSE
6 | FALSE
7 | FALSE
8 | FALSE
9 | FALSE
10 | FALSE
11 | FALSE
12 | FALSE
13 | FALSE
14 | FALSE
15 | FALSE
16 | FALSE
17 | FALSE
18 | FALSE
19 | FALSE
20 | FALSE
21 | FALSE
22 | FALSE
23 | FALSE
24 | FALSE
25 | FALSE
26 | FALSE
27 | FALSE
28 | FALSE
29 | FALSE
30 | FALSE
31 | FALSE
32 | FALSE
33 | FALSE
34 | FALSE
35 | FALSE
36 | FALSE
37 | FALSE
38 | FALSE
39 | FALSE
40 | FALSE
41 | FALSE
42 | FALSE
43 | FALSE
44 | FALSE
45 | FALSE
46 | FALSE
47 | FALSE
48 | FALSE
49 | FALSE
50 | FALSE
51 | FALSE
52 | FALSE
53 | FALSE
54 | FALSE
55 | FALSE
56 | FALSE
57 | FALSE

## LimitequantificationSDE (hidden)
LIMITES DE QUANTIFICATION POUR LES SDE
Code SANDRE | Paramètres | Limites de quantification | Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
1458 | Anthracène | 0,010 µg/l | 100
1114 | Benzène | 1,0 µg/l | 10
1115 | Benzo(a)pyrène | 0,010 µg/l | 100
1116 | Benzo(b)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1117 | Benzo(k)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1118 | Benzo(ghi)pérylène | 0,005 µg/l | 1000
6616 | Di(2-éthylhexyl)phtalate DEHP | 1,0 µg/l | 10
1497 | Ethylbenzène | 1,0 µg/l | 10
1191 | Fluoranthène | 0,010 µg/l | 100
1204 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,005 µg/l | 1000
1517 | Naphtalène | 0,050 µg/l | 10
6598 | Nonylphénols mélange | 0,5 µg/l | 50
6600 | p-Octylphénol mélange | 0,5 µg/l | 100
1278 | Toluène | 1 µg/l | 10
2879 | Tributylétain cation | 0,02 µg/l | 1000
1780 | Xylènes | 2 µg/l | 10

## PARAM (hidden)
Equipement Q | Equipement Prel | Type | Liste des statuts | CODE_SANDRE_STEU | CODE_SANDRE_SCL | Liste des statuts équipements | Liste des statuts | CODE_SANDRE_3
Canal Venturi | Préleveur Automatique | Débitmètre en charge | Validé | A2 | A1 | Contrôlé | Agréé | A2 | Déversoir en tête de station
Débitmètre électromagnétique (Eau) | Vanne de prélèvement asservie | Débitmètre gravitaire | Non validé | A3 | R1 | Non contrôlé | Non agréé | A3 | Entrée Station
Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) | Prélèvement ponctuel | Préleveur | Non contrôlé | A4 | R2 | Supprimé |  | A4 | Sortie Station
Seuil |  | Sonde de température | Réserve | A5 | R3 |  |  | A5 | By-pass
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6 | Boue produite
Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7 | Apport extérieur file(s) « eau »
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | A8 |  |  |  | A8 | Sortie station pour utilisation des eaux usées traitées
Clapet |  |  |  | S1 |  |  |  | S1 | Entrée station (effluent « eau »)
Détecteur de surverse |  |  |  | S2 |  |  |  | S2 | Sortie Station (effluent « eau »)
Modélisation |  |  |  | S3 |  |  |  | S3 | By-pass
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S4 |  |  |  | S4 | Boue extraite de la file « eau » avant traitement
Point non existant |  |  |  | S5 |  |  |  | S5 | Apport extérieur de boue
|  |  |  | S12 |  |  |  | S6 | Boue évacuée après traitement
|  |  |  | S13 |  |  |  | S7 | Apport extérieur en huiles/graisses
|  |  |  | S16 |  |  |  | S8 | Huiles / graisses produites avant traitement
|  |  |  | S19 |  |  |  | S9 | Huiles / graisses produites et évacuées sans traitement
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5 | LISTE_6 | LISTE_7 | S10 | Sable évacué
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé | Non applicable | Oui | S11 | Refus de dégrillage évacué
Non | Non validé | Non validé | Entre 10 et 20% |  | Entre 5 et 10% |  | Non | S12 | Apport extérieur de matières de vidange
Non applicable | Non contrôlé | Non contrôlé | Non validé (>20%) |  | Non validé (>10%) |  | Non contrôlé | S13 | Apport extérieur de produits de curage
| Non applicable | Réserve | Non contrôlé |  | Non contrôlé |  |  | S14 | Réactifs utilisés (file « eau »)
|  | Non applicable | Non applicable |  | Non applicable |  |  | S15 | Réactifs utilisés (file « boue »)
[8 empty] | S16 | Déversoir en tête de station
[8 empty] | S17 | Boue évacuée sans traitement
Type équipement : débimètre | [7 empty] | S18 | Autre apport extérieur file(s) « eau »
Q en charge | Q Gravitaire | Equipement de contrôle H | Type réseau | Q en charge boues |  |  |  | S19 | Sortie de station pour utilisation des eaux usées traitées
Débitmètre électromagnétique (Eau) | Canal Venturi | Réglet | Mixte | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) |  |  |  | A1 | Déversoir d'orage
Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) | Seuil | Sonde | Unitaire |  |  |  |  | R1 | Déversoir du système de collecte non soumis à autosurveillance réglementaire
Organe déprimogène (pito...) | Caisson | Câble | Séparatif |  |  |  |  | R2 | Point caractéristique du système de collecte
Débitmètre Ultrason | Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) | [6 empty] | R3 | Effluent non domestique arrivant dans le système de collecte
Compteur mécanique | Débitmètre électromagnétique partiellement plein
Clapet
Détecteur de surverse
Modélisation
Hauteur/Vitesse
Listes fiches terrain
Asservissement | Conformité | Type_capteur | Satisfaction | Fréquence | Conditions météo | Montage sonde
Au débit | Conforme | Ultrason | Satisfaisant | Journalière | Temps sec | En /
Au temps | Conforme avec réserve | Radar | Non satisfaisant | Hebdomadaire | Temps de pluie | En V
Inconnu | Non conforme | Piezo | Non vérifié | Mensuelle | Inconnues | En W
| Non vérifié | Bulle à bulle |  | Bimensuelle |  | En N
| Non vérifiable | Autre |  | Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Autre
Listes méthode contrôle
Méthode | Type de mesure
Simulation d'une hauteur d'eau (leurre) | Ponctuelle
Mesure comparative en parallèle | En continu
Simulation d'une hauteur d'eau et mesure en parallèle

## Critères (hidden)
Critères d'évaluation
| Q en charge | [19 empty] | Q Gravitaire | [35 empty] | Préleveur | [11 empty] | Autres équipements
N° | Débitmètre électromagnétique (Eau) |  |  |  | Débitmètre électromagnétique (Boue/MDV) |  |  |  | Organe déprimogène (pito...) |  |  |  | Débitmètre Ultrason |  |  |  | Compteur mécanique |  |  |  | Canal Venturi |  |  |  | Seuil |  |  |  | Caisson |  |  |  | Autre loi Hauteur / Débit (COACHs, Manning Strickler, …) |  |  |  | Modélisation |  |  |  | Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | Clapet |  |  |  | Hauteur/Vitesse |  |  |  | Détecteur de surverse |  |  |  | Préleveur Automatique |  |  |  | Vanne de prélèvement asservie |  |  |  | Prélèvement ponctuel |  |  |  | Thermomètre |  |  |  | Pluviomètre
| Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste | Libellé | Description | Pondération | Liste
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien ? | En cas d'accès nécessitant des équipements de protection individuels renforcés (ARI par exemple) ou d'intervenir à 2 personnes, retenir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3
2 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris des canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ainsi que les prescriptions propres à la loi ? |  | 10 | LISTE_3 | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ainsi que les prescriptions définies dans l'étude de modélisation ? |  | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le dimensionnement du clapet est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur de hauteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | - | 20 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | - | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? |  | 15 | LISTE_3 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? | - | 20 | LISTE_3 | La sonde est-elle installée conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Dans le canal de rejet, au centre de l'écoulement, à 2/3 de la profondeur et façon à être toujours immergé et à l'ombre. | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre présente t-il une section suffisante ? | Entre 180 et 1 000 cm2, soit un diamètre variant entre 15 et 35 cm. | 20 | LISTE_3
3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils exempts de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils installés conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? L'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils exempts de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception ou lorsqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos. | 10 | LISTE_3 | Le caisson et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions en vigueur ? Le caisson est-il exempt de déformation ayant un impact significatif sur la mesure de débit ? | - | 10 | LISTE_3 | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions propres à la loi (pente, influences amont / aval, …) ? |  | 10 | LISTE_3 | Les conditions initiales de mise en œuvre de la loi, telles que définies dans l'étude spécifique, sont-elles respectées (Pas de modification du génie civil ou du régime hydraulique,…) ? |  | 10 | LISTE_3 | Le débitmètre est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le clapet et les capteurs associés, sont-ils installés conformément aux prescriptions du constructeur ou à l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de vitesse est-il installé conformément aux prescriptions du constructeur, ou celles définies dans l'étude spécifique ? | - | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du point de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | - | 20 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du dispositif de prélèvement sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 5 | LISTE_3 | Le modalités d'échantillonnage permettent-elles de prélever un échantillon représentatif du rejet (fréquence de prélèvement, en plusieurs points représentatifs, ...) ? | - | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la sonde, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 30 | LISTE_3 | Le pluviomètre est-il installé conformément aux règles de l'art et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Sur une surface horizontale, entre 0,5 et 2 mètres du sol (1 mètre recommandé), à une distance supérieure à 4 fois la hauteur d'obstacles (mur, arbres, etc…). | 20 | LISTE_3
4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_4 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir du dispositif en place (y compris le report en supervision), et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 5%) ? | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 40 | LISTE_5 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 10 | LISTE_3 | Le capteur est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 20 | LISTE_3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | - | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité du prélèvement doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part la mesure de la température réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1°C) ? | - | 30 | LISTE_3 | La propreté et l'état d'entretien du pluviomètre, sont-ils satisfaisants ? | Un défaut de propreté et/ou d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit entrainer un jugement à "Non Validé". Un défaut de propreté et/ou d'entretien mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Validé avec réserve". | 20 | LISTE_3
5 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est ce qu'un bilan matière (volume pompé / mesuré ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen | 20 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un stabilisateur d'écoulement, d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé". Cette question n'est pas rédhibitoire et il n'est pas demandé de faire une seconde visite, avec écoulement, pour y répondre | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | Une attention particulière devra être apportée en cas de modification significative des débits, de l'ajout d'un clapet ou d'un filet à l'exutoire, etc...). Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval de la sonde de mesure de la hauteur d'eau, est-il satisfaisant ? | En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval du clapet, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval des capteurs, est-il satisfaisant ? | Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. En l'absence d'écoulement saisir "Non contrôlé" Si impossibilité de se prononcer ou de doute saisir "Validé avec réserve" | 10 | LISTE_3 | L'écart entre d'une part les résultats de mesure des temps de déversement obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour la durée totalisée (à minima 20min ou 4 pas d'enregistrement) EMT ± 1 évènement pour le nombre d'évènements simulés (à minima 5) | - | 20 | LISTE_3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_3 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux usées réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? | - | 20 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | L'écart entre d'une part la mesure de la hauteur de pluie réalisée à partir du dispositif en place et celle réalisée par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 1 unité) ? | - | 30 | LISTE_3
6 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_3 | Le capteur de mesure de hauteur d'eau est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontré et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | - | 10 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 20 | LISTE_3 | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5 minutes ? | - | 5 | LISTE_3 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Contrôle à réaliser sur 3 prélèvements | 5 | LISTE_3 | - | question non applicable | 0 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
7 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 10 et 20%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10%, est-ce qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des hauteurs d'eau obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents (EMT ± 10 mm) ? | - | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part, sont-ils cohérents (EMT ±1°) ? | - | 15 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est possible, les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | - | 20 | LISTE_3 | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15 minutes? | - | 5 | LISTE_3 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvements par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3 | La vanne de prélèvement est-elle asservie au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-elle un nombre de prélèvements égal, en moyenne, à au moins à 6 par heure de rejet effectif ? soit 144 prélèvements unitaires par 24h de rejet. | Tolérance de validation à 4 prélèvements par heure de rejet (soit 96 prélèvements/jour), sur justification d'un évènement exceptionnel. | 10 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
8 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_3 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_3 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_3 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_3 | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? | Si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des débits obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel ≥ 50 mm) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (sur la base de la loi hydraulique fournie par le constructeur), sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour une hauteur d'eau comprise entre 50 et 150 mm EMT ± 5% pour une hauteur ≥ 150 mm | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exact de la loi telle que décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 10 | LISTE_3 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (si possible sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituel, plus le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part sont-ils cohérents (EMT ±10%)°? | Le contrôle consiste à vérifier le paramétrage exacte de la loi telle que décrite dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramétrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées. | 15 | LISTE_3 | Si une mesure comparative est impossible, est ce qu'il existe un contrôle de cohérence des données qui atteste d'un bon fonctionnement (EMT ± 10 %) ? | Le contrôle de cohérence peut être établi par rapport aux données des années antérieures ou d'un autre point de mesure ou d'un modèle mathématique. | 20 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | - | 5 | LISTE_3 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? | - | 5 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
9 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Existe-t-il un afficheur de proximité (Volume) ? | - | 20 | LISTE_1 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | Les écarts entre d'une part les résultats de mesure des volumes obtenus à partir des dispositifs en place (y compris le report en supervision) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part, sont-ils cohérents ? EMT ± 10% pour un volume < 50 m3 EMT ± 5% pour un volume ≥ 50 m3 | Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs. Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | 10 | LISTE_3 | - | question non applicable | 0 | LISTE_6 | Si une mesure comparative est impossible, est ce que l'exploitant fait réaliser un contrôle électronique du débitmètre, ou un recalibrage sur banc d'essai des capteurs ? Le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | - | 20 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | - | 15 | LISTE_3 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? | - | 15 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
10 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté et un afficheur de proximité (Hauteur + Vitesse + Débit + Volume) ? | - | 10 | LISTE_1 | - | - |  | LISTE_6 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | - | 25 | LISTE_3 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? | - | 30 | LISTE_3 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6 | - | - |  | LISTE_6
|  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 140 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100