## REX controleurs (hidden)
REX des controleurs
Cet onglet est dédié aux SATESE, organismes de controles, .. Afin de nous faire vos retours d'expérience (REX), nous soumettre des propositions d'améliorations et/ou de nous préciser vos incompréhensions
Les agences de l'eau vous remercient de votre contribution dans l'harmonisation nationale des pratiques et du temps que vous y aurez accordé

## SYNTHESE
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DE LA STATION de traitement : | [19 empty] | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE STEU : |  | #REF! |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage :
Organisme de contrôle : |  | #REF! |  |  |  | NOM du controleur :
Laboratoire(s) de contrôle : |  | #REF! |  |  |  | Laboratoire(s) STEU :
Evaluation par point |  |  |  |  | Evaluation documentaire | [6 empty] | Evaluation controleur | [6 empty] | Commentaire évaluation
ENTREE et SORTIE |  |  | Score /100 |  | MAS à jour
Point A3 |  |  |  |  | Système qualité interne suivi AS
Point A4 | Q |  |  |  | Evaluation des pratiques analytiques
[6 empty] | Fract. | T°C | Délai Tr. | [6 empty] | AquaRef
DEVERSEMENT STATION |  |  | Score /100 |  | Eau | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | SDE |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Point A2
Point A5 | [18 empty] | Commentaire évaluation
[6 empty] | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Délai Tr.
BOUE et Apports extérieurs |  |  | Score /100 |  | Boue | #REF! | #REF! | #REF!
Point A6
Point A7 |  |  |  |  | Autres évaluations | [13 empty] | Commentaire évaluation
[6 empty] | A4- | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | Sonde température | [5 empty] | Pluviomètre
Commentaire général
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D'ÉPURATION
Détails des équipements contrôlés | [6 empty] | Score /100 | N° des critères | [9 empty] | Score analyses /100 | Commentaire évaluation par équipement
Code |  | Libellé |  | Info. Equipement | Evaluation controleur |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Point 1 |  |  | Q | Caisson |  |  | 0 | N° des critères 0: Oui
|  |  | Prel | Vanne de prélèvement asservie |  |  | 10 | N° des critères 0: Oui; N° des critères 1: Validé
Point 2 |  |  | Q | Clapet |  |  | 0
Prel
Point 3 |  |  | Q
Prel
Point 4 |  |  | Q
Prel
Point 5 |  |  | Q
Prel
Point 6 |  |  | Q
Prel
Point 7 |  |  | Q
Prel
Point 8 |  |  | Q
Prel
Point 9 |  |  | Q
Prel
Point 10 |  |  | Q
Prel
Point 11 |  |  | Q
Prel
Point 12 |  |  | Q
Prel

## SA_GRILLE_STEU (hidden)
Point 1 |  |  |  |  | Point 2 |  |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point |  | Code SANDRE |  |  | Libellé du point |  | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson |  |  |  |  | Clapet
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Oui |  | LISTE_1 | 0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | LISTE_1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  | 5 | LISTE_3 | 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  | 5 | LISTE_3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | 2 | Les caractéristiques du clapet sont-elles adaptées vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | Les conditions de mise en place du caisson et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_3 | 3 | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? et/ou identiques aux conditions initiales d'implantation ? |  | 10 | LISTE_2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? |  | 10 | LISTE_2 | 4 | La propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? |  | 10 | LISTE_2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_2 | 5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant vis-à-vis de l'équipement en place ? Si impossibilité de se prononcer = Vide Si oui = Validé Si non = Non validé Si doute = Validé avec réserve |  | 10 | LISTE_2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_2 | 6 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontrés et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_2 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? |  | 20 | LISTE_2 | 7 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous ≤ +/-0.5° ? |  | 20 | LISTE_2 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? |  | 20 | LISTE_2 | 8 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous inférieurs à +/-5%°? |  | 20 | LISTE_2 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 5 | LISTE_3 | 9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? |  | 5 | LISTE_3 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Vanne de prélèvement asservie
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? | Oui |  | LISTE_1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | Validé | 10 | LISTE_3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? |  | 30 | LISTE_3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  | 30 | LISTE_3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | L'asservissement est-il adapté au contexte ? |  | 15 | LISTE_3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? |  | 15 | LISTE_3 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
10

## SYNTHESE_SCL (hidden)
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM DU RESEAU : | [11 empty] | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE SCL : | #REF! |  |  |  | NOM du maitre d'ouvrage :
Organisme de contrôle : | #REF! |  |  |  | NOM du controleur :
Laboratoire(s) de contrôle : | #REF! |  |  |  | Laboratoire(s) STEU :
Evaluation par point |  |  |  | Evaluation documentaire | [5 empty] | Evaluation controleur | Commentaire évaluation
POINTS RESEAU |  | Score /100 |  | MAS à jour
Point 1 |  | #N/A |  | Système qualité interne suivi AS
Point 2 |  |  |  | commun à tous les points
Point 3 |  | #N/A |  | Connaissance réseau | [6 empty] | Commentaires
Point 4 |  |  |  | Nombre de points total A1/R1
Point 5 |  |  |  | Nombre de points controlés
Point 6 |  |  |  | Nombre de points conformes
Point 7 |  |  |  | Evaluation des pratiques analytiques
Point 8 |  |  |  |  | Fract. | T°C | Délai Tr. |  | Commentaires
Point 9 |  |  |  | Eau |  |  |  |  | 0
Point 10
Point 11
Point 12
SYNTHESE DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME DE COLLECTE
Détails des équipements contrôlés | [5 empty] | Score /100 | Score analyses /100 | Commentaire évaluation par équipement
Code | Libellé |  | Info. Equipement | Evaluation controleur
Point 1 |  | Q | Caisson |  |  | 0
|  | Prel | Préleveur Automatique |  |  | 0
Point 2 |  | Q
Prel
Point 3 |  | Q |  |  |  | pas forcément à conserver
Prel
Point 4 |  | Q
Prel
Point 5 |  | Q
Prel
Point 6 |  | Q
Prel
Point 7 |  | Q
Prel
Point 8 |  | Q
Prel
Point 9 |  | Q
Prel
Point 10 |  | Q
Prel
Point 11 |  | Q
Prel
Point 12 |  | Q
Prel
Note on E9: Cette note prend en compte le score des équipements en débitmétrie et en échantillonnage, ainsi que le système qualité interne

## SA_GRILLE_SCL (hidden)
Point 1 |  |  |  |  | Point 2 |  |  |  | Point 3 |  |  |  | Point 4 |  |  |  | Point 5 |  |  |  | Point 6 |  |  |  | Point 7 |  |  |  | Point 8 |  |  |  | Point 9 |  |  |  | Point 10 |  |  |  | Point 11 |  |  |  | Point 12
Libellé du point |  | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE |  |  | Libellé du point | Code SANDRE
Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Caisson
Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | LISTE_1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  | 5 | LISTE_3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  | 10 | LISTE_3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | Les conditions de mise en place du caisson et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? |  | 10 | LISTE_2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? |  | 10 | LISTE_2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  | 10 | LISTE_2 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? |  | 20 | LISTE_2 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? |  | 20 | LISTE_2 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | 5 | LISTE_3 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0
Informations sur les équipements en place |  |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place |  |  |  | Informations sur les équipements en place
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE | Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" | Evaluation controleur | Pts | Choix LISTE
0 | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? |  |  | LISTE_1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  | 5 | LISTE_2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  | 20 | LISTE_2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  | 5 | LISTE_2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  | 5 | LISTE_2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  | 5 | LISTE_2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, au moins à 6 (*) par heure de rejet effectif ? soit 144 prelevements unitaires par 24h. (*) Tolérance de validation à 4/h (soit 96 prélèvements/jour), sur justification particulière (évènement exceptionnel). |  | 15 | LISTE_3 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  | 5 | LISTE_2 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  | 20 | LISTE_2 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  | 20 | LISTE_2 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
Commentaire |  | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score |  | Commentaire | Evaluation finale controleur | Score
0

## Controle_Pluvio_Thermo (hidden)
| SONDE TEMPERATURE | Point 1 | A4 |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? | Non contrôlé
| L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? |  |  | L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état |  |  | Equipement propre et en bon état
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS |  |  | Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? |  |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C? | Non validé |  | L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C?
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PLUVIOMETRE | Point 1 |  |  | Point 2 |  |  | Point 3
| Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,, |  |  | Libellé du point,,,,
| Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES | Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | O/N | REMARQUES
| Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station |  | Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
|  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil |  | Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
| 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ? |  |  | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
| Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ? |  |  | Implantation correcte du pluviomètre ?
| Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol) |  |  | Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol)
| 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ? |  |  | Equipement propre et en bon état ?
| Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ? |  |  | Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ?
| 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques |  |  | Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques
| Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …) |  |  | Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
| 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES | 4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
| Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs |  |  | Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs
| EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires | EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## Descriptif
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  | Système test
Code SANDRE : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 4579700%
|  |  |  | Exploitant de la station |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
|  |  |  | Exploitant du réseau |  |  |  | NOM du controleur : | François
Nom du Labo
Agrément
Code station + code réseau ?
Réseau
Liste des pluviométres du réseau
ID Equipement
Oui | Pluvio_1 | Si pas de pluviomètre (non), veuillez ajouter en commentaire la provenance des données
Liste des équipements du réseau par point
| ID Equipement | Point | Localisation | Type | Type équipement | Sonde de température | Pluviométre de référence
Oui | DO1_Prel_1 | DO1 | A1 | Préléveur | Préléveur automatique | Thermo_1 | Pluvio_1 | Ajouter un équipement
Oui | DO1_Q_DEM_1 | DO1 | A1 | Débimètre DEM | caisson | Thermo_1 | Pluvio_1 | Ajouter un équipement
Oui | DO1_Q_G_2 | DO2 | A1 | Débimètre gravitaire | caisson | Thermo_2 | Pluvio_1 | Ajouter un équipement
Ajouter un point réseau
Système de traitement
Liste des équipements du système de traitement
| Points Station | Libellé | Localisation | Type | Type équipement | Laboratoire | Sonde de température
Non |  |  | A2 |  |  |  | - | Ajouter un équipement
Oui | A3_Prel_1 | test | A3 | Préléveur |  |  | - | Ajouter un équipement
Oui | A3_Q_G1 | test | A3 | Débimètre gravitaire |  |  | - | Ajouter un équipement
Oui | A4_Prel_1 | Sortie | A4 | Préléveur |  |  | Thermo_1 | Ajouter un équipement
Oui | A4_Q_DEM_1 | Sortie | A4 | Débimètre DEM |  |  | Thermo_2 | Ajouter un équipement
Non |  |  | A5 |  |  |  | - | Ajouter un équipement
Non |  |  | A6 |  |  |  | - | Ajouter un équipement
Non |  |  | A7 |  |  |  | - | Ajouter un équipement
Non |  |  | A8 |  |  |  | - | Ajouter un équipement
Le système d'assainissement dispose-t-il d'un pluviomètre? | [6 empty] | Liste des thermométres de la station
Oui | Pluvio_1 | si oui, merci d'indiquer l'identifiant du pluviomètre
|  | Si pas de pluviomètre (non), veuillez ajouter en commentaire la provenance des données | [5 empty] | ID Equipement
[7 empty] | Oui | Thermo_1 | Ajouter un équipement | Attention : si réponse non alors note à zéro
Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ?
Score Pénalité (6)
Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE (1) ?
Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 (2) ?
La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C (3) ?
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h(4)(5) après la fin du prélèvement ?
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
Evaluation documentaire
Evaluation controleur
MAS à jour
Système qualité interne suivi AS
Commentaires
Laboratoires | Possibilité d'ajouter un laboratoire et de l'associer à un point de mesure
Construction automatique à partir du premier paramètre (résultat dupliquer à l'ensemble des paramètres)
Point de mesure
Liste de paramètres |  | Liste des labos | Agrément ? | A2 | A3 | A4 | …
DBO5 |  | LABO | Oui/non | Cases cochées d'office
Conséquence : si paramètre agréé alors le comparatif est à la note maximale (valeur 10), pas de tableau, uniquement la note
si non agréés alors nécessité de renseigner le comparatif

## AnalysesComparatives
COMPARATIF ANALYTIQUE
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final |  | Analyses rendues sous COFRAC? |  | Score analyses(8) |  | Coef final
Point 1 |  | #REF! | è |  |  | Point 7 |  | #REF! | è
Point 2 |  | #REF! | è |  |  | Point 8 |  | #REF! | è
Point 3 |  | #REF! | è |  |  | Point 9 |  | #REF! | è
Point 4 |  | #REF! | è |  |  | Point 10 |  | #REF! | è
Point 5 |  | #REF! | è |  |  | Point 11 |  | #REF! | è
Point 6 |  | #REF! | è |  |  | Point 12 |  | #REF! | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC
3 - File BOUE : L'échantillonnage et les analyses sont elles correctement effectuées ?
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h* après la fin du prélèvement ?
| Note forcée à 10 en cas de rendu sous agrément |  |  |  | #REF! | Point 1 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 2 | è
| Note forcée à 10 en cas de rendu COFRAC |  |  |  | #REF! | Point 3 | è

## AnalysesComparatives_SCL (hidden)
COMPARATIF ANALYTIQUE - RESEAU
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
1 - Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ? | [8 empty] | Score Pénalité (6) | Commun à tous les points
SDE | [5 empty] | Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE (1) ?
Les échantillons sont-ils fractionnés selon la norme FDT 90-523-2 (2) ?
[6 empty] | La conservation pendant le transport des échantillons est-elle assurée à 5°C ± 3°C (3) ? |  |  |  | renommer la feuille en fractionnent, transport
Les conditions de transport permettent-elles l'acheminement et la réception des échantillons au laboratoire dans un délai de 24h(4)(5) après la fin du prélèvement ?
Commentaires
(*) Pour les astérisques de ce paragraphe, vous référer à la notice
2 - File EAU : Les analyses sont elles correctement effectuées ? (7)
Analyses rendues sous agrément du ministère de l'environnement | Score analyses(8) |  | Coef final | Analyses rendues sous COFRAC? | Score analyses(8) |  |  | Coef final
Point 1 | #REF! | è |  | Point 7 | #REF! |  | è
Point 2 | #REF! | è |  | Point 8 | #REF! |  | è
Point 3 | #REF! | è |  | Point 9 | #REF! |  | è
Point 4 | #REF! | è |  | Point 10 | #REF! |  | è
Point 5 | #REF! | è |  | Point 11 | #REF! |  | è
Point 6 | #REF! | è |  | Point 12 | #REF! |  | è
(7) En l'absence de réception des résultats analytiques de l'exploitant sous 3 semaines, le coefficient est forcé à 0
(8) Note forcée à 10 en cas de rendu de la totalité des analyses COFRAC

## DO1_Prel_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  | Système test
Code SANDRE : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station : |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau : |  |  |  | NOM du controleur : | François
Localisation : |  | A1 |  | Nom du Labo :
Agrément :
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  | Regard aval Venturi |  | Asservissement : |  | Au débit
Marque et type d'échantilonneur : |  | BAMO 4250 |  | Longueur tuyau (m) : |  | 4.1
Nombre de flacons : |  | 4 |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  | 12
Réfrigéré : |  | Oui |  | Hauteur d'aspiration (m) : |  | 1.9
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml |  | Essai 2 en ml |  | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
60 |  | 62 |  | 63 |  | 62 | 62.3333 | 0.4714 | 0.7563%
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 |  | 2 |  | 3 | Moyenne
Temps (s) |  | 10 |  | 5 |  | 10 | 8.3333
Vitesse (m/s) |  | 0.41 |  | 0.82 |  | 0.41 | 0.54667
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) | [5 empty] | 4
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) | [5 empty] | 730
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) | [5 empty] | 182
Durée | [5 empty] | 24
Plage horaire | [5 empty] | Minuit / Minuit
Nombre / Heure | [5 empty] | 7.5833
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
10 |  | 10 |  | 0%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml |  | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) |  | en % EMT ± 10%
11960 |  | 11344.6667 |  | 5.424%
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée |  | Mesure Exploitant Te en °C |  | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
15 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | Oui
EVALUATION
Préleveur Automatique
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  |  | Evaluation controleur |  | Pts |  |  |  | Choix LISTE
0 | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? |  |  |  |  | 0 |  |  |  | LISTE_1
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  |  |  | 5 |  |  |  | LISTE_2
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | LISTE_2
3 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? |  |  |  |  | 5 |  |  |  | LISTE_2
4 | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? |  |  |  |  | 5 |  |  |  | LISTE_2
5 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? |  |  |  |  | 5 |  |  |  | LISTE_2
6 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, au moins à 6 (*) par heure de rejet effectif ? soit 144 prelevements unitaires par 24h. (*) Tolérance de validation à 4/h (soit 96 prélèvements/jour), sur justification particulière (évènement exceptionnel). |  |  |  |  | 15 |  |  |  | LISTE_3
7 | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ? |  |  |  |  | 5 |  |  |  | LISTE_2
8 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | LISTE_2
9 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | LISTE_2
10 | 0 | [8 empty] | 0
Commentaire |  |  |  | Evaluation finale controleur |  | Score
0
COMPARATIF ANALYTIQUE
Paramètres | LQ en mg/l | Etablissement Concentration en mg/l | COFRAC | Labo de contrôle Concentration en mg/l | COFRAC | Nb Analyse | Nb conformes
[6 empty] | 0 | 1
[6 empty] | Ecart (%) | Conformité
DBO5 | 3 |  |  |  |  | - | Oui
DCO | 30 |  |  |  |  | - | Non
ST DCO | 10 |  |  |  |  | -
COT | 0.3 |  |  |  |  | -
MEST | 2 |  |  |  |  | -
NKJ (N) | 0.5 |  |  |  |  | -
NH4 (NH4) | 0.5 |  |  |  |  | -
NO2 (NO2) | 0.05 |  |  |  |  | -
NO3 (NO3) | 1 |  |  |  |  | -
NGL | 1 |  |  |  |  | -
PT | 0.05 |  |  |  |  | -
MI | 1.1111 |  |  |  |  | -
AOX | 0.01 |  |  |  |  | -
As | 0.005 |  |  |  |  | -
Cd | 0.001 |  |  |  |  | -
Cr | 0.005 |  |  |  |  | -
Ajouter note (à 10 si labo agréé ou bénéficiant d'un essai interlabo concluant)

## DO1_Q_G2
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SANDRE : |  |  | code_test | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Gravitaire | Nom du Labo :
Localisation : |  |  | A1 | Agrément :
MESURE DE DÉBIT - Gravitaire
Équipement existant sur site :
|  |  | Référence : | Canal Venturi Qv305 | Planéité, horizontalité : | Conforme
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : | 25 à 360 | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 50
|  |  | Type de capteur de mesure : | Débitmètre à ultrasons E+H FMU 861 | Positionnement : | Conforme
|  |  | Adapté au type d'effluents : | Non, présence de mousses | Fonctionnement hydraulique : | Bon
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Cf. formule en annexe | Cohérente : | Oui
|  |  | Dispositif de contrôle : | Absent | Adapté : | -
|  |  | Étanchéité, propreté, entretien : | Satisfaisant | Plage horaire de mesure : | Minuit / Minuit
|  |  | Fréquence de vérification sur site : | Mensuelle |  | 4255200%
Équipement de contrôle installé :
|  |  | Référence : | Q33 ISCO 4230 | Date du dernier étalonnage : | 4500500%
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Tableau de corrélation H/Q | Matériel de contrôle de la hauteur : | Réglet
Comparaison des Hauteurs d'eau en mm
Valeur lue sur le réglet de contrôle |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Site | Écart en mm / Réglet | Écart en % / Réglet | Contrôle | Écart en mm / Réglet | Écart en % / Réglet
0 |  |  | 10% | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | 10% | 9 | 9 |  | 8 | 8
15 |  |  | 5% | 14 | 14 |  | 15 | 15
25 |  |  | 5% | 26 | 26 |  | 27 | 27
Comparaison des Débits d'eau en m3/h
Valeur ldonnée par la loi hydraulique |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Site | Écart en m3/h / Loi hydraulique | Écart en % / Loi hydraulique | Contrôle | Écart en m3/h / Loi hydraulique | Écart en % / Loi hydraulique
0 |  |  | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
100 |  |  | 10% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
200 |  |  | 5% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
300 |  |  | 5% | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0%
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  |  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne
Volume donné par le dispositif |  |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5
Volume reporté en salle de contrôle |  |  | 128 | 5% |  | 126.5 | 1.5
Evaluation
Hauteur/Vitesse
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts |  |  | Choix LISTE
| 0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | 0 |  |  | LISTE_1
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 2 | L'implantation du capteur de hauteur, respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Les conditions de mise en place du capteur de vitesse, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? (notamment le fonctionnement hydraulique en amont du capteur) |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 4 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 5 | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il < 5% ? (file eau) Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <5% = Validé Si >5% = Non validé |  |  | 40 |  |  | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il entre 5% et 10% ? (file eau) Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <10% = Validé Si >10% = Non validé (passer ensuite directement à la question 9) |  |  | 0 |  |  | LISTE_2
| 7 | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un bilan eau (entrée / sortie ou autre) ou une mesure comparative indirecte (injection d'un volume d'eau) peut-être établi et, est-il cohérent (EMT (**) ≤ 10 %) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un contrôle électronique du débitmètre est assuré annuellement, le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Vitesse + Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_3
| 10 | 0 | [5 empty] | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0
Ajout bloc "Commentaires"

## DO1_Q_DEM_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SANDRE : |  |  | code_test | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Gravitaire | Nom du Labo :
Localisation : |  |  | A1 | Agrément :
MESURE DE DÉBIT - DEM
Équipement existant sur site :
|  |  | Référence : | DEM Endress+Hauser 2600
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : | 35 à 1 100 | Diamètre de la canalisation (mm) : | 200
|  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 100 | Longueur droite amont (mm) : | 1000
|  |  | Plage horaire de mesure : | Minuit / Minuit | Longueur droite aval (mm) : | 300
|  |  | Fréquence de vérification sur site : | Annuelle | Date de la derniére vérification : | 2019
Équipement de contrôle installé :
|  |  | Référence : | Q13 UF 801 P | Date du dernier étalonnage : | 4500500%
|  |  | Principe de mesure : | Débitmètre Ultrasons portable | Positionnement : | Amont DEM
|  |  | Type de montage des sondes : | En V | Gain en dB : | 35
|  |  | Ecartement des sondes (mm) : | 180 | Indice de qualité : | 95%
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5 | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle |  | 100 | 5% |  | 112.5 | -12.5 | -11.11%
Evaluation
Clapet
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts |  |  | Choix LISTE
| 0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | 0 |  |  | LISTE_1
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 2 | Les caractéristiques du clapet sont-elles adaptées vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? et/ou identiques aux conditions initiales d'implantation ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant vis-à-vis de l'équipement en place ? Si impossibilité de se prononcer = Vide Si oui = Validé Si non = Non validé Si doute = Validé avec réserve |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 6 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontrés et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 7 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous ≤ +/-0.5° ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous inférieurs à +/-5%°? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 10 | 0 | [5 empty] | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0

## A3_Prel_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  | Système test
Code SANDRE : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau |  |  |  | NOM du controleur : | François
Localisation |  | A1 |  | Nom du Labo
Agrément
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  | Regard aval Venturi |  | Asservissement : |  | Au débit
Marque et type d'échantilonneur : |  | BAMO 4250 |  | Longueur tuyau (m) : |  | 4.1
Nombre de flacons : |  | 4 |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  | 12
Réfrigéré : |  | Oui |  | Hauteur d'aspiration (m) : |  | 1.9
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml |  | Essai 2 en ml |  | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
60 |  | 62 |  | 63 |  | 62 | 62.3333 | 0.4714 | 0.7563%
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 |  | 2 |  | 3 | Moyenne
Temps (s) |  | 10 |  | 5 |  | 10 | 8.3333
Vitesse (m/s) |  | 0.41 |  | 0.82 |  | 0.41 | 0.54667
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) | [5 empty] | 4
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) | [5 empty] | 730
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) | [5 empty] | 182
Durée | [5 empty] | 24
Plage horaire | [5 empty] | Minuit / Minuit
Nombre / Heure | [5 empty] | 7.5833
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
10 |  | 10 |  | 0%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml |  | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) |  | en % EMT ± 10%
11960 |  | 11344.6667 |  | 5.424%
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée |  | Mesure Exploitant Te en °C |  | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
15 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | Oui
EVALUATION
Prélèvement ponctuel
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  |  | Evaluation controleur |  | Pts |  |  |  | Choix LISTE
0 | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? |  |  |  |  | 0 |  |  |  | LISTE_1
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | LISTE_3
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? |  |  |  |  | 30 |  |  |  | LISTE_3
3 | Le point de prélèvement est-il représentatif (homogenéisé, prélevé en plusieurs points représentatifs..)? |  |  |  |  | 30 |  |  |  | LISTE_3
4 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | LISTE_3
5 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | LISTE_3
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | 0 | [8 empty] | 0
Commentaire |  |  |  | Evaluation finale controleur |  | Score
0
COMPARATIF ANALYTIQUE
Paramètres | LQ en mg/l | Etablissement Concentration en mg/l | COFRAC | Labo de contrôle Concentration en mg/l | COFRAC | Nb Analyse | Nb conformes
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Ecart (%) | Conformité
Laboratoire agréé ?
DBO5 | 3
DCO | 30
ST DCO | 10
COT | 0.3
MEST | 2
NKJ (N) | 0.5
NH4 (NH4) | 0.5
NO2 (NO2) | 0.05
NO3 (NO3) | 1
NGL | 1
PT | 0.05
MI | 1.1111
AOX | 0.01
As | 0.005
Cd | 0.001
Cr | 0.005
Cu | 0.005
Hg | 0.0002
Ni | 0.005
Pb | 0.002
Zn | 0.005
Conductivité
Cl | 5
MS
MS
MS | Nombre d'analyses MS |  | 0 | Nombre conformes MS |  |  | 0

## A3_Q_G1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SANDRE : |  |  | code_test | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Gravitaire | Nom du Labo :
Localisation : |  |  | A1 | Agrément :
MESURE DE DÉBIT - Gravitaire
Équipement existant sur site :
|  |  | Référence : | Canal Venturi Qv305 | Planéité, horizontalité : | Conforme
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : | 25 à 360 | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 50
|  |  | Type de capteur de mesure : | Débitmètre à ultrasons E+H FMU 861 | Positionnement : | Conforme
|  |  | Adapté au type d'effluents : | Non, présence de mousses | Fonctionnement hydraulique : | Bon
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Cf. formule en annexe | Cohérente : | Oui
|  |  | Dispositif de contrôle : | Absent | Adapté : | -
|  |  | Étanchéité, propreté, entretien : | Satisfaisant | Plage horaire de mesure : | Minuit / Minuit
|  |  | Fréquence de vérification sur site : | Mensuelle |  | 4255200%
Équipement de contrôle installé :
|  |  | Référence : | Q33 ISCO 4230 | Date du dernier étalonnage : | 4500500%
|  |  | Loi hydraulique utilisée : | Tableau de corrélation H/Q | Matériel de contrôle de la hauteur : | Réglet
Comparaison des Hauteurs d'eau en mm
Valeur lue sur le réglet de contrôle |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Site | Écart en mm / Réglet | Écart en % / Réglet | Contrôle | Écart en mm / Réglet | Écart en % / Réglet
0 |  |  | 10% | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | 10% | 9 | 0 | 0% | 8 | -1 | -11.11%
15 |  |  | 5% | 14 | -1 | -6.667% | 15 | 0 | 0%
25 |  |  | 5% | 26 | 1 | 4% | 27 | 2 | 8%
Comparaison des Débits d'eau en m3/h
Valeur ldonnée par la loi hydraulique |  |  | Écart Maximum Toléré EMT | Valeurs mesurées
|  |  |  | Site | Écart en m3/h / Loi hydraulique | Écart en % / Loi hydraulique | Contrôle | Écart en m3/h / Loi hydraulique | Écart en % / Loi hydraulique
0 |  |  | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
100 |  |  | 10% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
200 |  |  | 5% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
300 |  |  | 5% | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0%
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  |  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne
Volume donné par le dispositif |  |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5
Volume reporté en salle de contrôle |  |  | 128 | 5% |  | 126.5 | 1.5
Evaluation
Hauteur/Vitesse
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts |  |  | Choix LISTE
| 0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | 0 |  |  | LISTE_1
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 2 | L'implantation du capteur de hauteur, respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Les conditions de mise en place du capteur de vitesse, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? (notamment le fonctionnement hydraulique en amont du capteur) |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 4 | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 5 | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il < 5% ? (file eau) Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <5% = Validé Si >5% = Non validé |  |  | 40 |  |  | LISTE_2
| 6 | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il entre 5% et 10% ? (file eau) Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <10% = Validé Si >10% = Non validé (passer ensuite directement à la question 9) |  |  | 0 |  |  | LISTE_2
| 7 | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un bilan eau (entrée / sortie ou autre) ou une mesure comparative indirecte (injection d'un volume d'eau) peut-être établi et, est-il cohérent (EMT (**) ≤ 10 %) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un contrôle électronique du débitmètre est assuré annuellement, le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Vitesse + Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_3
| 10 | 0 | [5 empty] | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0

## A4_Prel_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  | Système test
Code SANDRE : |  | code_test |  | NOM du maitre d'ouvrage : |  | Eaux de France |  | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station |  |  |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau |  |  |  | NOM du controleur : | François
Localisation |  | A1 |  | Nom du Labo
Agrément
ÉCHANTILLONNAGE
Point de prélèvement : |  | Regard aval Venturi |  | Asservissement : |  | Au débit
Marque et type d'échantilonneur : |  | BAMO 4250 |  | Longueur tuyau (m) : |  | 4.1
Nombre de flacons : |  | 4 |  | Diamètre du tuyau (mm) : |  | 12
Réfrigéré : |  | Oui |  | Hauteur d'aspiration (m) : |  | 1.9
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml |  | Essai 1 en ml |  | Essai 2 en ml |  | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type | Répétabilité EMT ± 5%
60 |  | 62 |  | 63 |  | 62 | 62.3333 | 0.4714 | 0.7563%
Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s
Essais |  | 1 |  | 2 |  | 3 | Moyenne
Temps (s) |  | 10 |  | 5 |  | 10 | 8.3333
Vitesse (m/s) |  | 0.41 |  | 0.82 |  | 0.41 | 0.54667
Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure
Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) | [5 empty] | 4
Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) | [5 empty] | 730
Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) | [5 empty] | 182
Durée | [5 empty] | 24
Plage horaire | [5 empty] | Minuit / Minuit
Nombre / Heure | [5 empty] | 7.5833
Vérification de la balance
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg |  | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3%
10 |  | 10 |  | 0%
Vérification du volume prélevé
Volume prélevé |  | Vol théorique en ml |  | Écart (Vp - Vt) / Vt
(Vp) en ml |  | (Vt = Vmoyen x N) |  | en % EMT ± 10%
11960 |  | 11344.6667 |  | 5.424%
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement
EMT 5 °C ± 3 °C
Température extérieure |  | Température affichée |  | Mesure Exploitant Te en °C |  | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
15 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | Oui
EVALUATION
Prélèvement ponctuel
Libellé des critères "PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS" |  |  |  | Evaluation controleur |  | Pts |  |  |  | Choix LISTE
0 | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? |  |  |  |  | 0 |  |  |  | LISTE_1
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | LISTE_3
2 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ? |  |  |  |  | 30 |  |  |  | LISTE_3
3 | Le point de prélèvement est-il représentatif (homogenéisé, prélevé en plusieurs points représentatifs..)? |  |  |  |  | 30 |  |  |  | LISTE_3
4 | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | LISTE_3
5 | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | LISTE_3
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | 0 | [8 empty] | 0
Commentaire |  |  |  | Evaluation finale controleur |  | Score
0
COMPARATIF ANALYTIQUE
Paramètres | LQ en mg/l | Etablissement Concentration en mg/l | COFRAC | Labo de contrôle Concentration en mg/l | COFRAC | Nb Analyse | Nb conformes
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Ecart (%) | Conformité
DBO5 | 3
DCO | 30
ST DCO | 10
COT | 0.3
MEST | 2
NKJ (N) | 0.5
NH4 (NH4) | 0.5
NO2 (NO2) | 0.05
NO3 (NO3) | 1
NGL | 1
PT | 0.05
MI | 1.1111
AOX | 0.01
As | 0.005
Cd | 0.001
Cr | 0.005
Cu | 0.005
Hg | 0.0002
Ni | 0.005
Pb | 0.002
Zn | 0.005
Conductivité
Cl | 5
MS
MS
MS | Nombre d'analyses MS |  | 0 | Nombre conformes MS |  |  | 0

## A4_Q_DEM_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : |  |  | Système test
Code SANDRE : |  |  | code_test | NOM du maitre d'ouvrage : | Eaux de France | Date(s) d'intervention : | 4579700%
Libellé du point : |  |  |  | Exploitant de la station : |  | Organisme de contrôle : | Satese XX
Code du point : |  |  |  | Exploitant du réseau : |  | NOM du controleur : | François
Type : |  |  | Gravitaire | Nom du Labo :
Localisation : |  |  | A1 | Agrément :
MESURE DE DÉBIT - DEM
Équipement existant sur site :
|  |  | Référence : | DEM Endress+Hauser 2600
|  |  | Plage de mesure (m3/h) : | 35 à 1 100 | Diamètre de la canalisation (mm) : | 200
|  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 100 | Longueur droite amont (mm) : | 1000
|  |  | Plage horaire de mesure : | Minuit / Minuit | Longueur droite aval (mm) : | 300
|  |  | Fréquence de vérification sur site : | Annuelle | Date de la derniére vérification : | 2019
Équipement de contrôle installé :
|  |  | Référence : | Q13 UF 801 P | Date du dernier étalonnage : | 4500500%
|  |  | Principe de mesure : | Débitmètre Ultrasons portable | Positionnement : | Amont DEM
|  |  | Type de montage des sondes : | En V | Gain en dB : | 35
|  |  | Ecartement des sondes (mm) : | 180 | Indice de qualité : | 95%
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
|  | Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif |  | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5 | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle |  | 100 | 5% |  | 112.5 | -12.5 | -11.11%
Evaluation
Clapet
| Libellé des critères " MESURE DE DEBIT " |  |  | Evaluation controleur | Pts |  |  | Choix LISTE
| 0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? |  |  | 0 |  |  | LISTE_1
| 1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 2 | Les caractéristiques du clapet sont-elles adaptées vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_3
| 3 | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? et/ou identiques aux conditions initiales d'implantation ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 4 | La propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant vis-à-vis de l'équipement en place ? Si impossibilité de se prononcer = Vide Si oui = Validé Si non = Non validé Si doute = Validé avec réserve |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 6 | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontrés et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? |  |  | 10 |  |  | LISTE_2
| 7 | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous ≤ +/-0.5° ? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 8 | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous inférieurs à +/-5%°? |  |  | 20 |  |  | LISTE_2
| 9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? |  |  | 5 |  |  | LISTE_3
| 10 | 0 | [5 empty] | 0
| Commentaire |  |  | Evaluation finale controleur | Score
0

## Pluvio_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : | code_test |  |  | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE : | 0 | NOM du maitre d'ouvrage : | 0 | #REF!
Libellé du point : |  | Organisme de contrôle : | 0
Code du point : |  | NOM du controleur : | 0
Localisation | A1
Localisation exacte du dispositif : | Matériel station
| Report en supervision (O/N) | Type d'appareil
Contrôle de l'équipement
Équipement existant sur site : | TESTO avec sonde externe | N° : | 4568932
diametre du pluviomètre
poid de l'impulsion
| Mesure Exploitant | Mesure Intervenant Ti en °C | Écart en °C Te - Ti EMT ± 1°C
Volume | 13 | 12 | 1
| 20 | 22 | -2
EVALUATION
1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
Implantation correcte du pluviomètre ?
Positionnement correct du pluviomètre ? (à l'horizontale et à plus d'un mètre du sol)
2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Equipement propre et en bon état ?
Le pluviomètre présente-t-il une section suffisante ?
3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Maintenance préventive réalisée ou contrôles périodiques
Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Réalisation d'un comparatif - sur un volume connu représentatif (EMT 5% sur la hauteur reportée en supervision) -se reporter aux consignes constructeurs
EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## Thermo_1
CONTRÔLE ANNUEL DES DISPOSITIFS D'AUTOSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOM système d'assainissement : | code_test |  |  | Date(s) d'intervention :
Code SANDRE : | 0 | NOM du maitre d'ouvrage : | 0 | #REF!
Libellé du point : |  | Organisme de contrôle : | 0
Code du point : |  | NOM du controleur : | 0
Localisation | A1
Localisation exacte du dispositif
Report en supervision (O/N)
Type d'appareil
Contrôle de l'équipement
Équipement existant sur site : | TESTO avec sonde externe | N° : | 4568932
Équipement de contrôle installé : | TESTO avec sonde externe | N° : | T22
Vérification de la température aux points d'autosurveillance | Type de mesure | Température extérieure | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C | Écart en °C Te - Ti EMT ± 1°C
Eau d'alimentation | Ponctuelle | 15 | 13 | 12 | 1
Rejet (A4, SRR) | Ponctuelle | 15 | 20 | 22 | -2
Rejet (A4, SRR) | Moyenne 24h |  | 20 | 19.8 | 0.2
EVALUATION
1/ EXAMEN de l'implantation | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles, d'entretien... ?
L'implantation de la sonde respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
2/ EXAMEN du capteur et de son fonctionnement | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Equipement propre et en bon état
3/ EXAMEN du suivi du dispositif | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
Est-ce que la maintenance préventive est réalisée conformément au MAS
Consignation des résultats (fiche de vie, cahier de station, …)
4/ Mesure comparative | EVALUATION CONTROLEUR | REMARQUES
L'écart entre la valeur mesurée par le contrôleur et celle de la sonde est-elle < à +1°C?
EVALUATION FINALE CONTROLEUR |  | Commentaires

## LimitequantificationSDE
LIMITES DE QUANTIFICATION POUR LES SDE
Code SANDRE | Paramètres | Limites de quantification | Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
1458 | Anthracène | 0,010 µg/l | 100
1114 | Benzène | 1,0 µg/l | 10
1115 | Benzo(a)pyrène | 0,010 µg/l | 100
1116 | Benzo(b)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1117 | Benzo(k)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1118 | Benzo(ghi)pérylène | 0,005 µg/l | 1000
6616 | Di(2-éthylhexyl)phtalate DEHP | 1,0 µg/l | 10
1497 | Ethylbenzène | 1,0 µg/l | 10
1191 | Fluoranthène | 0,010 µg/l | 100
1204 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,005 µg/l | 1000
1517 | Naphtalène | 0,050 µg/l | 10
6598 | Nonylphénols mélange | 0,5 µg/l | 50
6600 | p-Octylphénol mélange | 0,5 µg/l | 100
1278 | Toluène | 1 µg/l | 10
2879 | Tributylétain cation | 0,02 µg/l | 1000
1780 | Xylènes | 2 µg/l | 10

## PARAM
[11 empty] | Rang |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56
[10 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
Equipement Q | Equipement Prel | Type | Liste des statuts | Code | Code | Liste des statuts | Liste des statuts | Code |  | A3 | S1 | Q
Canal Venturi | Préleveur Automatique | Débimètre DEM | Validé | A2 | A1 | Oui | Agréé | A2 |  |  |  | Prel
Débitmètre électromagnétique (eau) | Vanne de prélèvement asservie | Débimètre gravitaire | Non validé | A3 | R1 | Non | Non agréé | A3
Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Prélèvement ponctuel | Préléveur | Non contrôlé | A4 | R2 |  |  | A4 |  | A4 | S2 | Q
Seuil |  |  | Validé avec réserve | A5 | R3 |  |  | A5 |  |  |  | Prel
Caisson |  |  | Non validé (absence d'équipement) | A6 |  |  |  | A6
Loi COACHs |  |  | Non validé (équipement insuffisant) | A7 |  |  |  | A7 |  | A2 | S16 | Q
Débitmètre électromagnétique partiellement plein |  |  |  | S1 |  |  |  | A8 |  |  |  | Prel
Clapet |  |  |  | S2 |  |  |  | S1
Détecteur de surverse |  |  |  | S3 |  |  |  | S2 |  | A5 | S3 | Q
Modélisation |  |  |  | S5 |  |  |  | S3 |  |  |  | Prel
Hauteur/Vitesse |  |  |  | S12 |  |  |  | S4
Point non existant |  |  |  | S16 |  |  |  | S5 |  | A6 | S4 | Q
|  |  |  | A1 |  |  |  | S12 |  |  |  | Prel
|  |  |  | R1 |  |  |  | S13
|  |  |  | A8 |  |  |  | S16 |  | A7 | S12 | Q
|  |  |  | S19 |  |  |  | S19 |  |  |  | Prel
LISTE_1 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_4 |  | LISTE_5
Oui | Validé | Validé | Validé |  | Validé |  |  |  |  | A1 | R1 | Q
Non | Non validé | Non validé | Non validé |  | Entre 5 et 10% | [6 empty] | Prel
| Non contrôlé | Non contrôlé | Non contrôlé |  | Non validé (>10%)
|  | Validé avec réserve | Validé avec réserve |  | Non contrôlé |  |  |  |  | A8 | S19 | Q
|  |  | Non validé (absence d'équipement) | [8 empty] | Prel
|  |  | Non validé (équipement insuffisant) | [6 empty] | Code | Code |  | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12
[10 empty] | A3 | S1 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A4 | S2 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A2 | S16 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A5 | S3 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A6 | S4 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A7 | S12 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A1 | R1 | Q
[9 empty] | Score moyen |  |  | Prel
[9 empty] | Score global |  |  | Analyse
[10 empty] | A8 | S19 | Q
Prel
Analyse
0
Note on R1: PREVOST Benoit: numéro de ligne du point 1 (Q)

## TAB_Critères
LIBELLES CRITERES
Voir si possible d'ajouter le coefficient dans la colonne d'à côté et les informations complementaires dans une 3ème colonne
N° | Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0 | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Présence d'un écoulement lors du contrôle ? | Ce point est-il associé à une mesure de débit? (Exemple : détection de surverse modifant la fréquence du pas d'enregistrement lors de surverse ou mesure installée en redondance) | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ? | Prélèvement sur un point présentant un écoulement permanent (entrée/sortie) ?
1 | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ? | L'accès à l'ouvrage et aux équipements de mesure se fait-il en toute sécurité pour les agents en charge des opérations de contrôles et d'entretien... ?
2 | Le dimensionnement de l'organe de mesure, y compris pour les canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Le dimensionnement de l'organe de mesure y compris pour les canaux d'approche et de fuite, est-il adapté vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | Le dimensionnement du caisson et notamment son échancrure de mesure est-elle adaptée vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | L'implantation du capteur, respecte t-elle les prescriptions définies dans l'étude loi COACHs ? | L'implantation du ou des capteurs, respecte t-elle les prescriptions définies dans l'étude spécifique ? | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer et installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur ? | Les caractéristiques du clapet sont-elles adaptées vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer ? | L'implantation du capteur de hauteur, respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions du constructeur ? | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté ? | Le point de prélèvement est-il correctement implanté (notamment pour les robinets) ?
3 | Est ce que l'organe de mesure, y compris les canaux d'approche et de fuite, sont-ils déformés (*) ? Dans l'affirmative, est ce que la déformation a un impact significatif sur la mesure de débit ? (*) préciser en commentaire la nature de la déformation et fournir si possible des photos | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 10%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Les conditions de mise en place du caisson et des capteurs associés, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ? | Les conditions limites d'application de la loi, sont-elles conformes aux conditions définies dans l'étude loi COACHs ? (pente, orifice, exutoire, clapet... | Les conditions de mise en œuvre de la loi, sont-elles conformes aux caractéristiques initiales des ouvrages définies dans l'étude spécifique? (Pas de modification de génie civil, de régime hydraulique,…) | Si une mesure comparative est possible, l'écart entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure, et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il cohérent (EMT ± 5%) ? Pour les volumes < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Les conditions de mise en place de l'organe de mesure et des capteurs associés, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? et/ou identiques aux conditions initiales d'implantation ? | Les conditions de mise en place du capteur de vitesse, sont-elles conformes aux prescriptions des constructeurs ou à l'étude spécifique ? (notamment le fonctionnement hydraulique en amont du capteur) | La propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure et/ou des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Le point de prélèvement est-il représentatif (homogenéisé, prélevé en plusieurs points représentatifs..)?
4 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%: Est-ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 10 et 20%: Est-ce qu'un calcul de volume de pompage de boue peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 20 %) ? | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, des capteurs associés, des canaux d'approche et de fuite sont-ils satisfaisants ? | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien du caisson et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite de déversement et des capteurs associés sont-ils satisfaisants ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%: Est-ce qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi, et est-il cohérent (EMT ± 10 %) ? | La propreté et l'état d'entretien du clapet sont-ils satisfaisants ? | La propreté et l'état d'entretien de la conduite et des capteurs associés, sont-ils satisfaisants ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, condensation, déchet etc..) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Le volume de prélèvement par cycle est-il ≥ à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ? | L'asservissement est-il adapté au contexte ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ?
5 | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10% : Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 10 et 20%: Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10% : Est-ce qu'un contrôle électronique du débitmètre a été réalisé, et le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement ? | Le fonctionnement hydraulique, en amont et en aval, est-il satisfaisant vis-à-vis de l'équipement en place ? Si impossibilité de se prononcer = Vide Si oui = Validé Si non = Non validé Si doute = Validé avec réserve | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il < 5% ? (file eau) Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <5% = Validé Si >5% = Non validé | L'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place* et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il : ≤ à 10% pour la durée totalisée (à minima sur 20min ou 4 pas d'enregistrement) ≤ à +/- 1 évènement pour le nb d'évènements simulés (à minima 5 évènements) * Pour les données de totalisation : valeurs enregistrées en supervision ou équivalence en fonction de l'origine des données SANDRE | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle de ≥ 0,5 m/s ? | Le dispositif de prélèvement présente t-il un état de propreté et d'entretien satisfaisant ? | Pour les prélèvements réalisés sur des eaux réutilisées (A8), la stérilisation du robinet a-t-elle été effectuée?
6 | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, températures, déchets, etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, déchets etc...) et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ? | Répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est régulièrement réalisé (<7ans), le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | L'inclinomètre est-il adapté à l'environnement rencontrés et présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant ? | Si une mesure comparative directe est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est-il entre 5% et 10% ? (file eau) Si mesure comparative impossible = Sans objet Si <10% = Validé Si >10% = Non validé (passer ensuite directement à la question 9) | En période de déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 5min? | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, et assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, au moins à 6 (*) par heure de rejet effectif ? soit 144 prelevements unitaires par 24h. (*) Tolérance de validation à 4/h (soit 96 prélèvements/jour), sur justification particulière (évènement exceptionnel).
7 | La loi hydraulique utilisée Q=f(h), est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ? | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | La loi hydraulique utilisée, est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ou de la modélisation pré-établie ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Pour une hauteur d'eau < 10cm, les écarts entre d'une part les résultats de mesure de hauteur obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement habituel+ le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part (à l'aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Si le débit est nul, le contrôle du zéro est-il cohérent ? (si impossibilité d'avoir un débit nul => saisir "validé" et noter un commentaire). | Les écarts entre d’une part les résultats de mesure d’angle obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous ≤ +/-0.5° ? | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un bilan eau (entrée / sortie ou autre) ou une mesure comparative indirecte (injection d'un volume d'eau) peut-être établi et, est-il cohérent (EMT (**) ≤ 10 %) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne ? | Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?
8 | Pour les volumes supérieurs à 50m3, l'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il ≤ 5% ? Pour les volumes inférieurs à 50m3, l'écart est-il ≤ 10% ? Pour les volumes <10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | Pour les volumes supérieurs à 50m3, l'écart entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il ≤ 5% ? Pour les volumes inférieurs à 50m3, l'écart est-il ≤ 10% ? Pour les volumes <10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant. | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | La loi hydraulique Q = f(h) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Pour une hauteur d’eau < 10 cm, les écarts entre d’une part les résultats de mesures de débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 points représentatifs du fonctionnement « habituels » + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à l’aide de cales) sont-ils tous ≤ +/-10% ? Pour une hauteur d’eau ≥ 10 cm, les écarts sont-ils tous ≤ +/- 5% ? | Existe-t-il un afficheur de proximité (Débit + Volume) ? | La loi hydraulique Q = f(angle) utilisée est-elle correctement paramétrée et cohérente avec les caractéristiques de l’organe de mesure ? Les écarts entre d’une part les résultats de mesure débit obtenus à partir des dispositifs en place (sur 3 angles représentatifs du fonctionnement habituels + le 0 hydraulique) et ceux mesurés par l’organisme de contrôle d’autre part (à partir des étalons) sont-ils tous inférieurs à +/-5%°? | Question à répondre si une mesure comparative est impossible ou que l'écart est entre 5 et 10%. Si un contrôle électronique du débitmètre est assuré annuellement, le rapport atteste-t-il d'un bon fonctionnement? | En période hors déversement, le pas de temps est-il inférieur ou égal à 15min? | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ?
9 | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Hauteur + Débit + Volume) ? |  | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Angle + Débit + Volume) ? | Existe t-il un dispositif de contrôle adapté pour le suivi en interne et un afficheur de proximité (Vitesse + Hauteur + Débit + Volume) ? |  | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ?
10
PONDERATION
| Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0
1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10
2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30
3 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 30
4 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 15
5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 5 | 15 | 15
6 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15
7 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20
9 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 20 |  | 20
10
LISTE DE CHOIX
LISTE_1 = Oui / Non
LISTE_2 = Validé / Non Validé / Non contrôlé
LISTE_3 = Validé / Non Validé / Non contrôlé / Validé avec réserve
LISTE_5 = Validé / Entre 5 et 10% / Non validé (>10%) / Non contrôlé
| Canal Venturi | Débitmètre électromagnétique (eau) | Débitmètre électromagnétique (boue/MDV) | Seuil | Caisson | Loi COACHs | Modélisation | Débitmètre électromagnétique partiellement plein | Clapet | Hauteur/Vitesse | Détecteur de surverse | Préleveur Automatique | Vanne de prélèvement asservie | Prélèvement ponctuel
0 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1 | LISTE_1
1 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
2 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
3 | LISTE_3 | LISTE_5 | LISTE_5 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
4 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
5 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_3
6 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3
7 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2
8 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_3 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2 | LISTE_2
9 | LISTE_2 |  |  | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_3 | LISTE_2
10 | LISTE_2
ajout de ligne
Note on I5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on J5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on L5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on M5: Information complémentaire : Si l'ensemble des critères de la grille peut être évalué, alors le dispositif est considéré comme "contrôlable". Le jugement est "Oui", dans le cas contraire "Non" même si une partie des critères peut être évaluée. En cas d'absence d'afficheur sur site rendant le contrôle difficile (récupération des données non immédiates) mais permettant néanmoins d'évaluer l'ensemble des critères de la grille, alors le jugement à sélectionner est "Avec réserve".
Note on G6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on H6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on J6: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : le dimensionnement concernent également les canaux d'approche et de fuite
Note on K6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on L6: MOUGEL Romain: Il n'existe pas de norme sur la mesure du temps? "Repecte-t-elle les règles de l'art"?
Note on B7: Information complémentaire : Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite. L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère. La vérification des conditions initiales d'implantation est à réaliser notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception.
Note on E7: Information complémentaire : Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite. L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère. La vérification des conditions initiales d'implantation seront à vérifier notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bougé". Le contenu de ce critère sera plus exhaustif (prise de côtes) lorsqu'il s'agit d'un contrôle initial de réception.
Note on J7: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite L'étanchéité des organes fait partie intégrante de ce critère La vérification des conditions initiales d'implantation seront à vérifier notamment dans le cas d'une loi de déversement issue d'une modélisation (modification des ouvrages, de l'hydraulique, ajout d'un clapet,...) ou lorqu'il y a une suspicion que le dispositif à "bouger".
Note on B8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on E8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on F8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on G8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on J8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on K8: Information complémentaire Organe de mesure : venturi, lame, boite d'engouffremment,… Pour les canaux : les conditions concernent les canaux d'approche et de fuite Une propreté et/ou un état d'entretien ayant un impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement à "Non". Une propreté et/ou un état d'entretien non satisfaisant mais n'ayant à priori pas d'impact immédiat sur la fiabilité de la mesure doit avoir un jugement "Avec réserve".
Note on M8: MOUGEL Romain: ≥50 mL? Fidélité ≤ 5% Exactitude ≤ 10% Sur au moins 3 essais
Note on B9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on E9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on F9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on G9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on H9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on J9: Information complémentaire Les traces de mises en charges peuvent être un indice pour évaluer ce critère. L'évaluation de ce critère n'est pas obligatoire dans le cas d'absence d'écoulement.
Note on L9: MOUGEL Romain: D’où viennent ces critères? Référence?
Note on M10: GLUCHOWSKI Guillaume: Nécessité de définir clairement ce qui est constitutif d'un "évènement exceptionnel"
Note on B11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on E11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on J11: Information complémentaire le contrôle consiste à vérifier le paramètrage exacte de la loi en fonction de la loi décrite dans la norme, ou pour les autres cas, celle indiquée dans le manuel d'autosurveillance. Le nombre de points paramètrés de la courbe de conversion doit également être cohérent avec la gamme des valeurs mesurées.
Note on B12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on E12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on F12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on G12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on H12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on J12: Information complémentaire En industrie, la comparaison des volumes totalisés est évaluée par une mesure comparative. En collectivité, la méthode sera appréciée par le contrôleur
Note on M13: flefebvre: le préleveur est mis en service pendant le contrôle ?
Note on B31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on E31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on F31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.
Note on G31: Info complémentaire : cette information permet notamment d'adapter certains choix de la grille d'évaluation au contexte particulier de l'absence d'écoulement. => Le critère 4 "fonctionnement hydraulique" est dans ce cas, un critère facultatif. => Le critère 7 "Ecart <5%" ne pourra être évalué par une mesure comparative.

## SeuilsComparaison-EMT
COMPARATIF ANALYTIQUE : DEFINITION DES ECARTS MAXIMUM TOLERES (EMT)
Code SANDRE | Paramètres | Unités | Limites de quantification | Seuil de comparaison | Concentration supérieure au seuil de comparaison et inférieure ou égale à | Ecart Maximum Toléré | Concentration supérieure à | Ecart Maximum Toléré
1313 | DBO5 | en mg/l de O2 | 3 | 15 | 80 | 30% | 80 | 20%
1314 | DCO | en mg/l de O2 | 30 | 80 | 250 | 20% | 250 | 10%
6396 | ST DCO | en mg/l de O2 | 10 | 20 | 150 | 20% | 150 | 10%
1305 | MEST | en mg/l | 2 | 15 | 60 | 30% | 60 | 20%
1319 | NKJ (N) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1551 | NGL | en mg/l de N | 1 | 6 |  |  | 6 | 20%
1335 | NH4 (NH4) | en mg/l de NH4+ | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1339 | NO2 (NO2) | en mg/l de NO2 | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1340 | NO3 (NO3) | en mg/l de NO3 | 1 | 5 |  |  | 5 | 20%
1350 | PT | en mg/l de P | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1369 | As | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1388 | Cd | en mg/l | 0.001 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1389 | Cr | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1392 | Cu | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1387 | Hg | en mg/l | 0.0002 | 0.005 | 0.01 | 60% | 0.01 | 30%
1386 | Ni | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1382 | Pb | en mg/l | 0.002 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1383 | Zn | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1106 | AOX | en mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 60% | 0.5 | 30%
1841 | COT | en mg/l | 0.3 | 5 | 15 | 30% | 15 | 10%
| MS |  |  |  |  | 20% |  | 5%
Le cacul des écarts analytiques est effectué si l'un des deux ou les deux résultats sont au dessus du seuil de comparaison. L'écart est calculé par rapport à la moyenne des 2 valeurs.
Note on J25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En attente du retour de RMC si % ou mg/l